## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2020年8月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 中山大道西190号骏景花园 | 直供水 | 0.6 | 0.19 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 未检出 | 未检出
|  | 中山大道西190号骏景花园 | 二次供水 | 0.31 | 0.11 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出
| 2 | 中山大道富力天朗明居 | 直供水 | 0.4 | 0.31 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0315 | 未检出 | 未检出
|  | 中山大道富力天朗明居 | 二次供水 | 0.33 | 0.24 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 38 | 未检出
海珠区 | 1 | 海联路海印南苑 | 直供水 | 0.3 | 0.41 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0159 | 未检出 | 未检出
|  | 海联路海印南苑 | 二次供水 | 0.11 | 0.18 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0151 | 9 | 未检出
| 2 | 滨江东路海珠半岛花园 | 直供水 | 0.27 | 0.31 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0312 | 未检出 | 未检出
|  | 滨江东路海珠半岛花园 | 二次供水 | 0.73 | 0.4 | 7.54 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0355 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 珠岛花园 | 直供水 | 0.23 | 0.35 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出
|  | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.15 | 0.19 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0247 | 未检出 | 未检出
| 2 | 光复中路旭日大厦 | 直供水 | 0.24 | 0.73 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0185 | 未检出 | 未检出
|  | 光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.19 | 0.62 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.02 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 黄石路白云高尔夫花园 | 直供水 | 0.27 | 0.17 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.019 | 17 | 未检出
|  | 黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.34 | 0.3 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出
| 2 | 元邦航空家园（黄石西路599号） | 直供水 | 0.25 | 0.22 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 未检出 | 未检出
|  | 元邦航空家园（黄石西路599号） | 二次供水 | 0.21 | 0.26 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0186 | 87 | 未检出
越秀区 | 1 | 东风东路锦城花园 | 直供水 | 0.29 | 0.73 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0193 | 未检出 | 未检出
|  | 东风东路锦城花园 | 二次供水 | 0.23 | 0.56 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.019 | 未检出 | 未检出
| 2 | 农林东路22号大院 | 直供水 | 0.28 | 0.39 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0173 | 未检出 | 未检出
|  | 农林东路22号大院 | 二次供水 | 0.13 | 0.54 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0168 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 茅岗路卫生区 | 直供水 | 0.3 | 0.41 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0453 | 未检出 | 未检出
|  | 茅岗路卫生区 | 二次供水 | 0.09 | 0.32 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔东苑小区 | 直供水 | 0.39 | 0.19 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0136 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.32 | 0.16 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.129 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。