## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2020年3月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 员村一横路7号华颖花园 | 直供水 | 0.13 | 0.41 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.007 | 未检出 | 未检出
|  | 员村一横路7号华颖花园 | 二次供水 | 0.06 | 0.29 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0516 | 未检出 | 未检出
| 2 | 珠江新城南国花园 | 直供水 | 0.07 | 0.57 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0157 | 未检出 | 未检出
|  | 珠江新城南国花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.4 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.015 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 南洲路珠江御景湾 | 直供水 | 0.24 | 0.07 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出
|  | 南洲路珠江御景湾 | 二次供水 | 0.28 | 0.57 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出
| 2 | 洪德路保利丰花园海棠阁 | 直供水 | 0.14 | 0.48 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 22 | 未检出
|  | 洪德路保利丰花园海棠阁 | 二次供水 | 0.38 | 0.23 | 7.92 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0192 | 42 | 未检出
荔湾区 | 1 | 富力路12号 | 直供水 | 0.05 | 0.73 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.031 | 未检出 | 未检出
|  | 富力路12号 | 二次供水 | 0.13 | 0.59 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0106 | 未检出 | 未检出
| 2 | 南岸路荔港南湾 | 直供水 | 0.47 | 0.7 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0139 | 未检出 | 未检出
|  | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.08 | 0.54 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.013 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 机场路水边街时代花园 | 直供水 | 0.08 | 0.33 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0117 | 未检出 | 未检出
|  | 机场路水边街时代花园 | 二次供水 | 0.14 | 0.09 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0119 | 未检出 | 未检出
| 2 | 机场路乐陶街金迪城市花园 | 直供水 | 0.35 | 0.65 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0168 | 未检出 | 未检出
|  | 机场路乐陶街金迪城市花园 | 二次供水 | 0.13 | 0.63 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0163 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 站前横路流花雅苑 | 直供水 | 0.2 | 0.55 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0162 | 未检出 | 未检出
|  | 站前横路流花雅苑 | 二次供水 | 0.32 | 0.18 | 7.88 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出
| 2 | 瑶台花园 | 直供水 | 0.18 | 0.08 | 8.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.035 | 32 | 未检出
|  | 瑶台花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.14 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 68 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔东路鸿森大厦 | 直供水 | 0.15 | 0.53 | 8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0289 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.13 | 0.17 | 8.07 | 10 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出
| 2 | 中山大道金碧世纪花园 | 直供水 | 0.1 | 0.76 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0059 | 未检出 | 未检出
|  | 中山大道金碧世纪花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.72 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。