## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市管网水检测情况表（2020年12月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯/ 二氧化氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 (CODMn法，以O2计) | 1-12月水质综合合格率（大厂） | 1-12月水质综合合格率 （加小厂） | 1-12月水质综合合格率 （加直供水） | 1-12月水质综合合格率（加直供水和二次供水）
| NTU | CFU/mL | MPN/100ml与 CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 99.99% | 99.97% | 99.94%
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05/≥0.02 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 水源限制，原水 耗氧量>6mg/L时为5
广州市自来水公司（白云） | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | 7.69 | 9.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.73
广州市自来水公司（海珠） | 0.29 | 2 | 未检出 | 0.5 | 7.67 | 17.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.85
广州市自来水公司（越秀） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 7.69 | 9.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.71
广州市自来水公司（荔湾） | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 7.68 | 12.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.71
广州市自来水公司（天河） | 0.27 | 1 | 未检出 | 0.45 | 7.7 | 16.1 | <5 | 无异臭、异味 | 0.75
广州市自来水公司（黄埔） | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 7.68 | 16.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.83
广州市番禺石碁自来水有限公司（番禺） | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 7.66 | 22.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.96
广州市番禺区钟村自来水有限公司（番禺） | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 7.68 | 17.4 | <5 | 无异臭、异味 | 0.8
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂（番禺） | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.93 | 7.69 | 19.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.95
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂（番禺） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.7 | 20.8 | <5 | 无异臭、异味 | 0.85
广州市番禺区东乡供水有限公司（番禺） | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 7.72 | 20.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.86
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂（南沙） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 7.4 | 19.6 | 5 | 无异臭、异味 | 0.48
广州市榄核自来水有限公司（南沙） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | 7.4 | 18.0 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84
广州市穗云自来水有限公司（白云） | 0.2 | 8 | 未检出 | 1.3 | 7.6 | 19.9 | 5 | 无异臭、异味 | 0.56
广州市花都区自来水公司（花都） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 7.6 | 27.8 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84
广州市花泉供水有限公司（花都） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | 7.4 | 24.9 | 5 | 无异臭、异味 | 0.6
广州市源峰自来水有限公司（花都） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.4 | 27.8 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84
广州市从化区自来水公司（从化） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.6 | 5.57 | 5 | 无异臭、异味 | 0.32
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂（从化） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.2 | 10.8 | 5 | 无异臭、异味 | 0.76
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂（增城） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | 7.6 | 8.41 | 5 | 无异臭、异味 | 0.76
增城新和自来水有限公司（增城） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 7.6 | 20.2 | 5 | 无异臭、异味 | 0.76
增城清源自来水厂有限公司（增城） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | 7.6 | 17.6 | 5 | 无异臭、异味 | 0.68
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。