## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2021年4月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 东莞庄路114号电子五所生活小区 | 直供水 | 0.34 | 0.07 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0062 | 未检出 | 未检出
|  | 东莞庄路114号电子五所生活小区 | 二次供水 | 0.29 | 0.13 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出
| 2 | 瘦狗岭路503号水务局职工宿舍楼 | 直供水 | 0.28 | 0.31 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出
|  | 瘦狗岭路503号水务局职工宿舍楼 | 二次供水 | 0.38 | 0.06 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0068 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 新港中路354号大院珠影厂宿舍 | 直供水 | 0.33 | 0.41 | 7.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出
|  | 新港中路354号大院珠影厂宿舍 | 二次供水 | 0.31 | 0.22 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.027 | 未检出 | 未检出
| 2 | 赤岗路97号大院 | 直供水 | 0.17 | 0.27 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0181 | 未检出 | 未检出
|  | 赤岗路97号大院 | 二次供水 | 0.2 | 0.23 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0081 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 珠岛花园 | 直供水 | 0.18 | 0.54 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0057 | 未检出 | 未检出
|  | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.35 | 7.72 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0056 | 未检出 | 未检出
| 2 | 光复中路旭日大厦 | 直供水 | 0.25 | 0.45 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出
|  | 光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.24 | 0.35 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0066 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 广园路云苑新村（云苑北街24号） | 直供水 | 0.31 | 0.21 | 7.16 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0182 | 未检出 | 未检出
|  | 广园路云苑新村（云苑北街24号） | 二次供水 | 0.22 | 0.4 | 7.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出
| 2 | 广园路松柏东街景泰名苑怡景轩 | 直供水 | 0.31 | 0.33 | 7.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 未检出 | 未检出
|  | 广园路松柏东街景泰名苑怡景轩 | 二次供水 | 0.18 | 0.25 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 麓景西路(下塘新村40、42、号住宅小区） | 直供水 | 0.25 | 0.36 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0175 | 未检出 | 未检出
|  | 麓景西路(下塘新村40、42、号住宅小区） | 二次供水 | 0.18 | 0.34 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0117 | 54 | 未检出
| 2 | 东兴北路东湖新村 | 直供水 | 0.34 | 0.35 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0114 | 未检出 | 未检出
|  | 东兴北路东湖新村 | 二次供水 | 0.38 | 0.33 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 直供水 | 0.14 | 0.32 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0046 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.36 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0049 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.36 | 0.19 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0259 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.52 | 0.3 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0212 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。