## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2021年5月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 瘦狗岭路555号水务局办公大楼 | 直供水 | 0.23 | 0.14 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出
|  | 瘦狗岭路555号水务局办公大楼 | 二次供水 | 0.25 | 0.14 | 7.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0116 | 未检出 | 未检出
| 2 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 直供水 | 0.26 | 0.3 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0089 | 未检出 | 未检出
|  | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.29 | 0.21 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0413 | 24 | 未检出
海珠区 | 1 | 赤岗大塘聚德花园 | 直供水 | 0.17 | 0.26 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0072 | 未检出 | 未检出
|  | 赤岗大塘聚德花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.15 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出
| 2 | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 直供水 | 0.38 | 0.31 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0151 | 未检出 | 未检出
|  | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 二次供水 | 0.21 | 0.22 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0071 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 康王中路世纪广场 | 直供水 | 0.24 | 0.4 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出
|  | 康王中路世纪广场 | 二次供水 | 0.22 | 0.24 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出
| 2 | 康王路新光城市花园 | 直供水 | 0.23 | 0.34 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 未检出 | 未检出
|  | 康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.21 | 0.18 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.008 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 白云大道南1033号东方明珠花园 | 直供水 | 0.17 | 0.46 | 7.42 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 未检出 | 未检出
|  | 白云大道南1033号东方明珠花园 | 二次供水 | 0.14 | 0.4 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0122 | 未检出 | 未检出
| 2 | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 直供水 | 0.18 | 0.5 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出
|  | 百顺南路集益街集贤苑小区 | 二次供水 | 0.31 | 0.19 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0221 | 69 | 未检出
越秀区 | 1 | 寺石新马路132-136号汇景大厦 | 直供水 | 0.25 | 0.29 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0177 | 未检出 | 未检出
|  | 寺石新马路132-136号汇景大厦 | 二次供水 | 0.23 | 0.32 | 7.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0165 | 未检出 | 未检出
| 2 | 新河浦雅居（恤孤院二横路） | 直供水 | 0.28 | 0.35 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.011 | 未检出 | 未检出
|  | 新河浦雅居（恤孤院二横路） | 二次供水 | 0.24 | 0.19 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 直供水 | 0.23 | 0.35 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.18 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔荔香花园 | 直供水 | 0.17 | 0.46 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0146 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.25 | 0.43 | 7.43 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0035 | 14 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。