创建节水型企业（单位）

基础工作指引

目录

一、开展创建节水型企业（单位）工作的基本步骤	2

二、节水型企业（单位）的考核程序	3

三、水平衡测试基础知识	5

附件1 企业水平衡测试通则	7

附件2节水型企业评价导则	22

附件3节水型企业（单位）考核方法（征求意见稿）	29

# 一、开展创建节水型企业（单位）工作的基本步骤

（一）成立和完善节水管理机构和配备专（兼）职节水管理人员

有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员

（二）成立创建节水型企业（单位）领导小组，制定节水型企业（单位）的创建方案

（三）进行广泛的节水宣传，提高企业（单位）人员的节水意识

（四）按照节水型企业（单位）考核方法中的基本要求（详见申报书样式），对企业（单位）飞进行整改，并完成非定量考核指标

a．制定和完善用水、节水管理制度，包括：计划用水管理制度、水计量管理制度等；

b．在新建、改建和扩建建设项目时，实施节水的“三同时”制度；

c．严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定；

d．按规定缴纳水资源和水费；

e．生活用水不实行包费制；

f．根据企业（单位）情况，及时进行计划用水调整；《广州市城市计划用水管理办法》规定需要进行水平衡测试的企业（单位），及时开展水平衡测试；

g．对用水设备和器具进行改造，不使用国家命令淘汰的用水设备和器具等。

（五）进行水平衡测试

水平衡测试工作应参照（GB/T 12452—2008）《企业水平衡测试通则》进行。结合水平衡测试报告，完善供水管网图、计量网络图，保存计量基础数据，基础数据包括：原始抄表记录、管网（设备）管理和水计量管理记录台账、节水统计报表和用水分析等。并根据水平衡测试报告，对企业（单位）进行改造完善，争取完成鼓励性指标

（六）核算指标，找出问题，进行整改

按照节水型企业（单位）考核方法中的技术考核指标（详见申报书样式），对企业（单位）现状进行整改完善。

综合自查

用水体系维护、用水分析

达标

定期计量，收集数据，记录台账

整改

不达标

（七）汇总资料，进行自评，编写申报书

按照节水型企业（单位）考核方法中的申报书样式，编写申报书，并汇总相关证明材料。

# 二、节水型企业（单位）的考核程序

1  用水企业（单位）依据节水型企业（单位）考核方法（以下简称“考核方法”）进行自查，自评得分达到90分及以上的，可申请节水型企业（单位）验收，于当年6月30日前向市水行政主管部门提交申报书。

2  市水行政主管部门收到申报书后，依据考核办法中申报书样式检查申报书内容是否完整、格式是否正确，依据考核方法第4章第4.2节初步判定该企业（单位）是否符合节水型企业（单位）的基本要求。对申报书内容完整、格式正确且符合节水基本要求的企业（单位），通知其做好现场考核准备工作（包括准备申报书的证明材料）；否则通知企业（单位）进行整改，整改完成后重新申报节水型企业（单位）。

3  组织专家考核组对企业（单位）进行现场考核。

3.1  召开首次会议。

3.1.1  由专家考核组组长主持会议，参加人员包括该企业（单位）用水节水工作的分管领导、部门负责人、专（兼）职管理人员和相关人员以及专家考核组成员、市水行政主管部门代表。参加会议人员在会议签到表上签字。

3.1.2  会议主要内容包括：

a) 考核组组长介绍考核组成员、考核任务及计划；说明考核依据、范围、形式、进度安排以及分工；承诺客观公正地开展考核工作，承诺保密原则，不将申报企业（单位）的经济、技术、工艺等商业秘密透露给第三方；了解企业（单位）的安全生产规定。

b) 考核组听取申报企业（单位）的节水工作汇报。

c) 确定企业（单位）协助考核工作的人员。

3.2  申报材料现场核实。查看报告文件、规章制度、统计报表、原始记录；根据实际情况，开展对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等工作，确保数据完整和正确。

3.2.1  依据考核方法第4章第4.2节，判定申报企业（单位）是否符合节水型企业（单位）的基本要求；如不符合，则不能获评节水型企业（单位），现场核实工作结束。

3.2.2  专家考核组成员提出独立的初步考核意见。

3.2.3  依据考核方法附录A第A.3节，对申报企业（单位）的技术考核指标进行计算，对空项的技术指标不予考虑；依据附录A第A.2节，对管理考核指标、技术考核指标、鼓励性考核指标进行考核评分；依据附录A第A.1节，计算企业（单位）的考核总得分。

3.3  考核组闭门会议。依据考核方法附录E形成节水型企业（单位）考核计分表，根据总得分判定申报企业（单位）是否能被认定为节水型企业（单位）。总结考核情况，评价企业（单位）用水现状，提出用水存在的问题及节水潜力，给出改进意见或建议，依据考核方法附录F出具考核意见。

3.4  召开末次会议，由首次会议参会人员参加。考核组组长总结考核情况，通读考核意见。申报企业（单位）可就有关疑问与考核组交换意见，在企业（单位）无异议的前提下，考核组成员在考核计分表和考核意见的书面版上签字。

4  后续管理工作。

4.1  市水行政主管部门对专家考核意见进行核实，对考核组判定为节水型的企业（单位）核实无误后认定为节水型企业（单位），同时要求其对考核意见中的用水问题进行改进；否则建议企业（单位）进行整改，整改合格后重新申报。

4.2  市水行政主管部门对节水型企业（单位）进行不定期复查，经复查不符合本规范的，撤销其节水型企业（单位）称号。

5    综合以上，节水型企业（单位）考核流程如下图所示：

# 三、水平衡测试基础知识

- 水平衡测试的目的

水量平衡测试是运用技术手段对用水单位的各个用水系统进行实际测试，确定各用水系统的水量值，并根据其输入水量与输出水量之间的平衡关系，分析用水的合理水平。水量平衡测试是实现科学管水、合理用水的基础工作，通过水量平衡测试掌握供水管网状况和用水水平，为计划用水管理提供基本依据，并有针对性的采取节水措施和节水技术改造，达到节水减排、降低生产成本的目的。

- 水平衡测试的作用

水平衡测试是加强用水科学管理，最大限度地节约有水和合理用水的一项基础工作。它涉及到用水单位管理的各个方面，同时也表现出较强的综合性、技术性。通过水平衡测试应达到以下目的：

1、掌握单位用水现状。如水系管网分布情况，各类用水设备、设施、仪器、仪表分布及运转状态，用水总量和各用水单元之间的定量关系，获取准确的实测数据。

2、对单位用水现状进行合理化分析。依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析、评价有关用水技术经济指标，找出薄弱环节和节水潜力，制订出切实可行的技术、管理措施和规划。

3、找出单位用水管网和设施的泄漏点，并采取修复措施，堵塞跑、冒、滴、漏。

4、健全单位用水三级计量仪表。既能保证水平衡测试量化指标的准确性，又为今后的用水计量和考核提供技术保障。

5、可以较准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元，把计划用水纳入各级承包责任制或目标管理计划，定期考核，调动各方面的节水积极性。

6、建立用水档案，在水平衡测试工作中，搜集的有关资料，原始记录和实测数据，按照有关要求，进行处理、分析和计算，形成一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案。

7、通过水平衡测试提高单位管理人员的节水意识，单位节水管理节水水平和业务技术素质。

8、为制定用水定额和计划用水量指标提供了较准确的基础数据。

（三）水平衡测试相关术语和定义

1、企业水平衡　water balance in enterPrise

以企业为考察对象的水量平衡，即该企业各用水单元或系统的输入水量之和应等于输出水量之和。

2、水平衡测试　water balance test

对用水单元和用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析得出水量平衡关系的过程。

3、新水量　quantity of first used water

企业内用水单元或系统取自任何水源被该企业第一次利用的水量。

4、用水量　quantity of water usage

在确定的用水单元或系统内，使用的各种水量的总和，即新水量和重复利用水量之和。

5、循环水量　quantity of recirculating water

在确定的用水单元或系统内，生产过程中已用过的水，再循环用于同一过程的水量。

6、串联水量　quantity of series water

在确定的用水单元或系统，生产过程中产生的或使用后的水量，再用于另一单元或系统的水量。

7、重复利用水量　quantity of water recycle

在确定的用水单元或系统内，使用的所有未经处理和处理后重复使用的水量的总和，即循环水量和串联水量的总和。

8、耗水量　quantity of water consumption

在确定的用水单元或系统内，生产过程中进入产品、蒸发、飞溅、携带及生活饮用等所消耗的水量。

9、排水量　quantity of water drainage

对于确定的用水单元或系统，完成生产过程和生产活动之后排出企业之外以及排出该单元进入污水系统的水量。

10、回用水量　quantity of reused water

企业产生的排水，直接或经处理后再利用于某一用水单元或系统的水量。

11、漏失水量　quantity of water leakage

企业供水及用水管网和用水设备漏失的水量。

12、取水量　quantity of water intake

工业企业直接取自地表水、地下水和城镇供水工程以及企业从市场购得的其他水或水的产品的总量。

（四）水平衡图示与水平衡方程式

图2　水平衡基本图示

输入表达式：

Vcy＋Vf＋Vs＝Vt…………………………………………………………（1）

输出表达式：

Vt＝V′cy＋Vco＋Vd＋V1＋Vs……………………………………………（2）

输入输出平衡方程式：

Vcy＋Vf＋Vs＝V′cy＋Vco＋Vd＋V1＋V′s……………………（3）

式中：

Vcy、V′cy——循环水量，单位为立方米（m3）；

Vf——新水量，单位为立方米（m3）；

Vs、V′s——串联水量，单位为立方米（m3）；

Vt——用水量，单位为立方米（m3）；

Vco——耗水量，单位为立方米（m3）；

Vd——排水量，单位为立方米（m3）；

V1——漏失水量，单位为立方米（m3）。

附件1

ICS 17.120.01

F 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 12452—2008

代替GB/T 12452—1990

# 企业水平衡测试通则

The general principles of water balance test in enterprises

2008.4.1发布    2008.10.1实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发　布

前　　言

本标准代替GB/T 12452—1990《企业水平衡与测试通则》。

本标准与GB/T 12452—1990相比，主要变化如下：

——修改了规范性引用文件；

——修改和增加了相关的术语；

——增加了企业用水分类；

——对原标准第3章的企业用水技术档案的内容进行了补充；

——对原标准第5章的企业水平衡图和方程式进行了修改；

——对原标准第6、7、8章内容进行合并，并进行了修改和补充；

——对原标准第9章测试程序进行修改和补充；

——增加了资料性附录A：敞开式循环冷却水系统耗水量的计算方法；

——修改并增加了企业水平衡测试报告书中的表格格式，列为资料性附录B；

——增加了资料性附录C：水平衡方框图示例。

本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部、全国节约用水办公室提出。

本标准由全国能源基础和管理标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国标准化研究院、中国石化工程建设公司、全国节约用水办公室、北京钢铁设计研究总院、国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心、大唐发电股份有限公司、中国造纸协会、中国纺织工业协会、北京市节约用水管理中心。

本标准主要起草人：金明红、杨丽坤、李爱仙、孙静、王先宏、齐兵强、潘时提、朱双四、祁鲁梁、段文伟、曹朴芳、程皓、刘红。

企业水平衡测试通则

1　范围

本标准规定了企业水平衡及其测试的方法、程序、结果评估和相关报告书格式。

本标准适用于工业企业，其他用水单位可参照使用。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 18916（所有部分）　取水定额

GB/T 7119　节水型企业评价导则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1企业水平衡　water balance in enterPrise

以企业为考察对象的水量平衡，即该企业各用水单元或系统的输入水量之和应等于输出水量之和。

3.2水平衡测试　water balance test

对用水单元和用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析得出水量平衡关系的过程。

3.3新水量　quantity of first used water

企业内用水单元或系统取自任何水源被该企业第一次利用的水量。

3.4用水量　quantity of water usage

在确定的用水单元或系统内，使用的各种水量的总和，即新水量和重复利用水量之和。

3.5循环水量　quantity of recirculating water

在确定的用水单元或系统内，生产过程中已用过的水，再循环用于同一过程的水量。

3.6串联水量　quantity of series water

在确定的用水单元或系统，生产过程中产生的或使用后的水量，再用于另一单元或系统的水量。

3.7重复利用水量　quantity of water recycle

在确定的用水单元或系统内，使用的所有未经处理和处理后重复使用的水量的总和，即循环水量和串联水量的总和。

3.8耗水量　quantity of water consumption

在确定的用水单元或系统内，生产过程中进入产品、蒸发、飞溅、携带及生活饮用等所消耗的水量。

3.9排水量　quantity of water drainage

对于确定的用水单元或系统，完成生产过程和生产活动之后排出企业之外以及排出该单元进入污水系统的水量。

3.10回用水量　quantity of reused water

企业产生的排水，直接或经处理后再利用于某一用水单元或系统的水量。

3.11漏失水量　quantity of water leakage

企业供水及用水管网和用水设备漏失的水量。

3.12取水量　quantity of water intake

工业企业直接取自地表水、地下水和城镇供水工程以及企业从市场购得的其他水或水的产品的总量。

4　用水分类

4.1　企业用水按其生产过程可分为主要生产用水、辅助生产用水、附属生产用水，不包括居民生活用水、外供水、基建用水。具体分类方法见图1。

图1　企业用水分类示意图

4.2　主要生产用水是指主要生产系统（主要生产装置、设备）的用水；辅助生产用水是指为主要生产系统服务的辅助生产系统（包括工业水净化单元、软化水处理单元、水汽车间、循环水场、机修、空压站、污水处理场、贮运、鼓风机站、氧气站、电修、检化验等）的用水；附属生产用水是指在厂区内，为生产服务的各种服务、生活系统（如厂办公楼、科研楼、厂内食堂、厂内浴室、保健站、绿化、汽车队等）的用水。

5　企业用水技术档案

5.1　企业应建立用水技术档案，其内容包括：

——用水节水的相关规章、制度；

——各种水源（自来水、地下水、地表水及其他水源）的水量、水质和水温参数；

——供水、排水管网图；

——水表配备系统图；

——供水、用水、排水日常记录台账及相关汇总表格；

——近年用水节水技术改造情况；

——近年的水平衡测试文件。

5.2　企业用水技术档案应完整、内容真实和详尽。

5.3　企业应由专人对用水技术档案进行管理，并对档案进行不断更新。

5.4　企业应完备企业生产技术档案，包括人员、设备、产品、规模、产量、产值等。

6　水平衡图示与水平衡方程式

以水的流向表示进入（输入）和排出（输出）生产单元或系统的水量，与其化学成分和物理状态无关。水平衡基本图示见图2。

图2　水平衡基本图示

输入表达式：

Vcy＋Vf＋Vs＝Vt…………………………………………………………（1）

输出表达式：

Vt＝V′cy＋Vco＋Vd＋V1＋Vs……………………………………………（2）

输入输出平衡方程式：

Vcy＋Vf＋Vs＝V′cy＋Vco＋Vd＋V1＋V′s……………………（3）

式中：

Vcy、V′cy——循环水量，单位为立方米（m3）；

Vf——新水量，单位为立方米（m3）；

Vs、V′s——串联水量，单位为立方米（m3）；

Vt——用水量，单位为立方米（m3）；

Vco——耗水量，单位为立方米（m3）；

Vd——排水量，单位为立方米（m3）；

V1——漏失水量，单位为立方米（m3）。

7　水量测试方法

7.1　用水单元的划分

根据生产流程或供水管路等特点，把具有相对独立性的生产工序、装置（设备）或生产车间、部门等，划分为若干个用水系统（单元），即水平衡测试的子系统。

7.2　测试水量的时段选取

选取生产运行稳定的、有代表性的时段，每次连续测试时间为48h～72h，每24h记录一次，共取3次～4次测试数据。

7.3　测试参数

7.3.1　水量参数

需要测试的水量参数有：新水量Vf、循环水量Vcy（V′cy）、串联水量Vs（V′s）、耗水量Vco、排水量Vd和漏失水量V1。

7.3.2　水质参数

企业主要用水点和排水点的水质测试，应根据本地区和企业具体情况确定。

7.3.3　水温参数

应测定循环水进出口及对水温有要求的串联水的控制点的水温。

7.4　漏失水量的测定

7.4.1　对于有条件停水的系统或单元，可选择适当的时间，如公休日等，关闭全部用水阀门，若水表继续走动，则表明管网有漏水，水表的读数可近似认为是该区的漏失水量。

7.4.2　采用容积法或现场安装超声波流量计等方法对全部水表进行校验，当二级水表的计量率为100％时，一级水表计量数值与二级水表计量数值之差即为漏失水量。

7.4.3　当无条件对全部水表进行校验时，当二级水表的计量率为100％时，一级水表计量数值与二级水表计量数值大于3％～5％时，可近似认为其大于部分为该区的漏失水量，具体取值依据水表校验情况而定。

7.4.4　对可能漏水的部位进行检查，及时维修。确保用水系统无异常泄漏以后，进行水平衡测试。

7.5　其他水量数值的获得方法

7.5.1　对于用水档案齐全，有稳定、可靠的水表、电磁流量计、孔板流量计、涡接流量计等计量资料并记录完整的用水系统，可以通过对历史数据的统计分析得到水量数值。

7.5.2　对于用水定额稳定、运行可靠的用水设备，可采用设备的用水定额值。

7.5.3　实测水量可以采用水表计量、容积法、流速法、堰测法以及便携超声波流量计等方法测定。

7.5.4　敞开式循环冷却水系统耗水量计算方法可以参见附录A。

8　企业水平衡测试程序

8.1　企业水平衡测试包括四个阶段：准备阶段、实测阶段、汇总阶段、分析阶段，具体步骤见图3。

图3　水平衡测试工作程序框图

8.2　测试准备

8.2.1　制定企业水平衡测试方案。

8.2.2　查清测试系统中各用水环节、用水工艺及用水设备的基础情况。

8.2.2.1　备齐水表、流量计、温度表、秒表等测量工具，按照测试方案安装、校验计量仪表。

8.2.2.2　检查全厂各供水点及用水点的水表配备率及水表计量率。

8.2.2.3　水计量器具的配备要求应符合国家相应的法律法规或技术规范。

8.2.3　提取企业用水技术档案，编制各种记录和统计空白表单。

8.2.3.1　企业水平衡的记录和统计主要表格见第9章，其表单内容的设置可以参照附录B。

8.2.3.2　各行业、各企业可以根据其用水的不同工艺和流程，编制符合自身用水特点的各种记录和统计表单，但记录和统计表单应能全面、真实反映企业的用水情况。

8.2.4　绘制用水流程图

8.2.4.1　根据企业用水管网图和用水工艺，绘制出企业内用水流程图，包括企业层次的、车间或用水系统层次、重要装置或设备（用水量大或取新水量大）层次的用水流程图。（示例见附录C）

8.2.4.2　在用水量测试时，如发现用水流程图和实际情况不符，应对用水流程图进行及时修正和调整。

8.2.5　根据生产档案，整理、填写和校验企业取水水源情况表、企业生产情况统计表、全厂计量水表配备情况等基础表格。这些表格的示例见附录B。

8.3　实施测试工作

8.3.1　水源取水测试

测试水源日取水量、水压、水温、水质参数。

8.3.2　进行各水量的测试，具体测试方法见第7章。

8.4　测试数据汇总

8.4.1　填写测试数据

8.4.1.1　以水量为参数，按工艺流程或用水流程顺序逐项填写用水单元水平衡测试表（参见附录B的表B.5）。

8.4.1.2　汇总各生产用水单元水平衡测试表，填写企业水平衡测试统计表（参见附录B的表B.6）以及企业年用水情况表（近3～5年）（参见附录B的表B.2）。

8.4.2　绘制水平衡方框图

8.4.2.1　绘制企业层次、车间或用水系统层次及重要装置和设备的水平衡方框图（示例见附录C），各用水单元均用方框表示，方框内写明用水单元的名称，方框之间的相对位置，既要考虑到与实际工艺流程一致，又要考虑到水量分配关系清晰、明了。

8.4.2.2　标注各种水量参数，水流走向用箭头标明。

8.4.2.3　水平衡方框图中的用水单元的名称、数量、水量等数值以及用水的分类要与测试数据及其汇总数据（示例见附录B）对应一致。

8.5　测试结果分析

8.5.1　企业水平衡计算

8.5.1.1　水平衡计算单位应以m3/d计。

8.5.1.2　水平衡计算公式（见公式3）。

8.5.1.3　水平衡计算允许误差应根据不同行业、不同生产规模来确定。

8.5.2　企业水平衡测试后评估及改进措施

8.5.2.1　应依据以下内容，对水平衡测试过程进行后评估，评估水平衡测试是否科学，其测试数据是否准确，测试结果是否符合实际。

——计量仪器仪表安装是否齐全，并保持完好、运转无误；

——水平衡测试过程是否进展顺利，各项步骤是否完成无误。

8.5.2.2　根据企业的水平衡测试结果，按GB/T 18916、GB/T 7119等标准有关要求，计算本企业内各种用水评价指标，包括单位产品取水量指标、重复利用率、漏失率、排水率、废水回用率、冷却水循环率、冷凝水回用率、达标排放率、非常规水资源替代率等评价指标。具体用水分析表格可参照附录B.7。

8.5.2.3　根据企业的水平衡测试分析结果，总结经验，提出持续改进方案。

——改进和完善企业日常计量统计制度和方法，提高用水计量统计的精度；

——分析测算相关节水改造项目的节水效益和成本；

——与同类企业的水平进行比对或对标自检，挖掘企业内节水潜力；

——提出企业取水、用水、排水、节水的改进措施。

9　企业水平衡测试数据的统计

企业水平衡测试数据主要用表格统计，一般应包括以下表格：

——企业取水水源情况表；

——企业年用水情况表（近3～5年）；

——企业生产情况统计表；

——全厂计量水表配备情况表；

——用水单元水平衡测试表；

——企业水平衡测试统计表；

——企业用水分析表。

附　录　A

（资料性附录）

敞开式循环冷却水系统耗水量的计算方法

A.1　敞开式循环冷却水系统耗水量计算

敞开式循环冷却水系统耗水量，可用式（A.1）计算：

Vco冷＝F＋G……………………………………………………………………（A.1）

式中：

Vco冷——敞开式循环冷却水系统耗水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

F——吹散水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

G——蒸发损失水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

A.2　敞开式循环冷却水系统的吹散水量计算

敞开式循环冷却水系统的吹散水量不易测量时，可用式（A.2）估算：

F＝R×K……………………………………………………………………（A.2）

式中：

F——吹散水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

R——循环冷却水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

K——吹散损失系数（K的选取参见表A.1）。

表A.1　吹散损失系数K

| 冷却构筑物 类型 | 机械通风式冷却塔 （有收水器） | 风筒式（双曲线）冷却塔 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有收水器 | 无收水器 |
| K | 0.2％～0.3％ | 0.1％ | 0.3％～0.5％ |
| 注：其他类型冷却塔的吹散损失系数参阅相关标准规定。 |  |  |  |

A.3　敞开式循环冷却水系统的蒸发水量计算

可用式（A.3）估算：

当冷却介质的温度较低时，各企业根据自身情况可选择采用下式：

G＝R×S×△t％……………………………………………………………………（A.3）

式中：

G——蒸发损失水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

R——循环冷却水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

S——蒸发损失系数（S的选取参见表A.2）；

△t——冷却水进出水温度差，单位为摄氏度（℃）。

表A.2　蒸发损失系数S

| 气温/℃ | －10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |

当冷却介质的温度较高时，各企业根据自身情况可选择采用式：

………………………………………………………………（A.4）

式中：

G——蒸发损失水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

R——循环冷却水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

△t——冷却水进出水温度差，单位为摄氏度（℃）；

C——水的比热，单位为千卡每千克摄氏度［kcal/（kg·℃）]；

λ——冷却塔进口水温度相应的蒸发潜热，单位为千卡每千克（kcal/kg）；

S——蒸发损失系数（S的选取参见表A.3）。

注：1kcal＝4187J。

表A.3　蒸发损失系数S

| 进塔水温度/ ℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 591.6 | 586.0 | 580.4 | 574.7 | 569.0 | 563.3 | 557.4 |
| S | 0.00169 | 0.00171 | 0.00172 | 0.00174 | 0.001 6 | 0.00178 | 0.00179 |

附　录　B

（资料性附录）

企业水平衡测试报告书中的表格格式

企业水平衡测试报告书中的表格格式见表B.1～表B.7。

表B.1　企业取水水源情况表

| 序号 | 水源类别 | 新水量/（m3/d） |  |  |  |  |  | 水质 |  |  |  | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源取水量 |  |  | 非常规水资源取水量 |  |  | 水温 | pH | 硬度 | 浊度 |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径 规格（mm） ×数量 | 设计 | 实际 | 输水管径 规格（mm） ×数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“水源类别”栏：当企业有多种水源时，应分别按常规水资源与非常规水资源填报；常规水资源取水量包括：地表水、地下水、自来水、外购软化水、外购蒸汽等；非常规水资源水量包括：海水、苦咸水、城镇污水再生水、矿井水等。 注2：有多条输水管时，应依次列出其管径。 注3：备注栏内注明水资源费、制水成本等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2　企业年用水情况表（近3～5年）

| 年份 | 新水量（×104m3） |  |  |  |  |  | 重复利用水量（×104m3） |  |  |  |  |  | 其他水量 （×104 m3） |  |  | 考核指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 直 接 冷 却 循 环 水 量 | 间 接 冷 却 循 环 水 量 | 其 他 循 环 水 量 | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 量 | 回 用 水 量 | 其 他 审 联 水 量 | 排 水 量 | 漏 失 水 量 | 耗 水 量 | 苴 位 产 品 取 水 量 | 重 复 利 用 率 | 直 接 冷 却 水 循 环 率 | 间 接 冷 却 水 循 环 率 | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 率 | 废 水 回 用 室 | 漏 失 率 | 达 标 排 放 率 | 非 常 规 水 资 源 替 代 率 |
| 注1：“新水量”栏：按本企业不同水源类别，分别填在空格中。 注2：当工业用水中有直流冷却水量时，应自行增加直流冷却水用量栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3　企业生产情况统计表

企业名称：______________________　　　　　　　　　　　　　　　　日期：______________________

| 序号 | 时间 | 工业生产原料 | 产品名称 | 设计产量/（t/d） | 实际产量/（t/d） | 取水量 | 单位产品取水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：企业生产情况应根据企业产品取水量定额考核的内容填报，按考核要求或填生产原料数量或填产品产量值，其数量值应与水平衡测试的时间与数据相对应。 注2：单位产品取水量单位依据实际情况自定。 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.4　全厂计量水表配备情况表

| 序号 | 水表编号 | 所在位置 | 计量范围 | 水表型号 | 水表精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.5　用水单元水平衡测试表

单位：m3/d

| 日 期 | 工 序 或 设 备 名 称 | 输入水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新水量 |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 排 水 量 | 漏 失 水 量 | 耗 水 量 |
|  |  |  |  |  |  | 直 接 冷 却 循 环 水 量 | 间 接 冷 却 循 环 水 量 | 其 他 循 环 水 量 |  |  |  | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 量 | 回 用 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 注：新水量、循环水量以及串联水量的空格项依据各用水单元情况填写，表中填项供参照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.6　企业水平衡测试统计表

测试日期：_____________________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水量单位：m3/d

| 用 水 分 类 | 序 号 | 用水单元名称 | 新水量 |  |  |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 |  |  |  | 非常规水资源量 |  |  | 直接 冷却 循环 水量 | 间接 冷却 循环 水量 | 其他 循环 水量 | 蒸汽 冷凝 水回 用量 | 回用 水量 | 其他 串联 水量 | 排 水 量 | 漏失 水量 | 耗 水 量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 城镇 污水 再用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 生产 用水 |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 辅助 生产 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属 生产 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水量计算 | 取水量＝∑1＋2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总用水量计算 | 总用水量＝新水量＋重复利用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“新水量”栏按本企业水源类别及名称（同表B.1）填报。 注2：“非常规水资源”中的“城镇污水再生水”填报在2.1栏。 注3：各用水单元水平衡测试表中数据的平均值列入本统计表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.7　企业用水分析表

| 用水类别 |  | 用水量/占总用水量的比例 |  | 新水量/占总新水量的比例 |  | 重复利用水量 | 排水量 | 耗水量 | 漏失水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产 用水 | 间接循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接直流冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水（循环） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤直流（直流） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产 用水 | 直接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产 用水 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品取水量： |  | 直接冷却水循环率： |  | 冷凝水回用率： |  | 漏失率： |  | 达标排放率： |  |
| 重复利用率： |  | 间接冷却水循环率： |  | 排水率： |  | 废水回用率： |  | 非常规水资源替代率： |  |
| 非生产 用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防等其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：各用水指标的计算方法参见GB/T 7119。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附　录　C

水平衡方框图示例（资料性附录）

水平衡方框图示例见图C.1～图C.4。

图C.1　企业水平衡方框图示例

图C.2　水处理、锅炉车间水平衡方框图示例

图C.3　循环冷却水系统水平衡方框图示例

图C.4　工艺装置水平衡方框图示例

附件2

# 节水型企业评价导则

GB/T 7119－2006

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局/中国国家标准化管理委员会

2006－07－18发布　　2006－12－01实施

前言

本标准代替GB／T 7119—1993《评价企业合理用水技术通则》。

本标准与GB／T 7119—1993相比，主要变化如下：

——适用范围修订为：适用于工业企业的节水评价工作，其他企业节水评价工作可参照本标准(第1章)；

——修改了规范性引用文件(第2章)；

——术语和定义修订为：删除了原版术语，添加了10个术语(第3章)；

——修订原版第5章的内容，改为评价指标计算方法，增加了废水回用率，非常规水资源替代率、用水综合漏失率、水表计量率等指标的计算方法(附录A)；

——删除了原版第4章，修订为评价指标体系建立的原则(第4章)；

——增加了评价指标体系(第5章)、考核要求(第6章)；评价程序(附录B)；

——删除了原版第6、7章。

本标准的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国标准化研究院、国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司、北京市节约用水管理中心、中国石化水处理技术服务中心、中国城镇供水协会、南京水利科学研究院。

本标准主要起草人：金明红、李爱仙、杨尚宝、彭妍妍、刘红、祁鲁粱、孙文章、秦福兴。

1  范围

本标准规定节水型企业的相关术语和定义、计算方法、评价指标体系建立的原则、评价指标体系、考核要求和评价程序。

本标准适用于工业企业的节水评价工作，其他企业节水评价工作可参照本标准。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 4754  国民经济行业分类

GB 8978  污水综合排放标准

GB／T 12452  企业水平衡与测试通则

GB／T 18820  工业企业产品取水定额编制通则

GB／T 18916(所有部分)  取水定额

3  术语和定义

6B／T 18820确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3．1

节水型企业  water saving enterprises

采用先进适用的管理措施和节水技术，经评价用水效率达到国内同行业先进水平的企业。

3．2

节水技术  water saving techniques

可以提高水利用效率和效益，减少用水损失，能替代常规水资源等技术，包括直接节水技术和间接节水技术。

3．3

节水型设备  water saving equipment

在使用中与同类设备或完成相同功能的设备相比，具备可提高水的利用效率、或防止水漏失、或能替代常规水资源等特性的设备(包括产品、器具、材料和仪器仪表等)。

注：节水型设备应符合有关节水的技术标准或被列入国家相关节水产品鼓励目录。

3．4

取水量  quantity of water intake

企业从各种水源提取的水量。

注：取水量，包括取自地表水(以净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)，不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)而取用的水量。

3．5

用水量  quantity of water usage

企业的生产过程中所使用的各种水量的总和，用水量为取水量和重复利用水量之和。

注：企业生产的用水量，包括主要生产用水、辅助生产(包括机修、运输、空压站等)用水和附属生产(包括绿化、浴室、食堂、厕所、保健站等)用水。

3．6

重复利用水量  quantity of recycled water

企业内部用水中，所有未经处理或经处理后重复使用的水量的总和。

3．7

冷却水循环量  recycling volume of cooling water

冷却水中，循环利用的水量，为直接冷却水循环量和间接水循环量之和。

3．8

蒸汽冷凝水回用量  reused volume of condensed steam

蒸汽冷凝水回用于企业用水单元(设备)的水量。

3．9

漏失水量  quantity of water leak and loss

企业内供水及用水管网和用水设备漏失的水量。

3．10

非常规水资源  unconventional water resources

地表水和地下水之外的其他水资源，包括海水、苦咸水、矿井水和城镇污水再生水等。

4  评价指标体系建立的原则

4．1  节水型企业评价指标体系应该能够科学、有效的考核企业用水、节水情况。包括：

——是否符合国家供水、取水、用水、排水方面的法律法规、政策和技术标准；

——是否符合资源合理配置、环境保护和可持续发展的基本要求；

——是否具备完备、适用的用水管理制度和措施；

——是否采用先进的节水工艺、技术、设备和器具；

——用水效率和效益的高低；

——开发和使用非常规水资源的状况。

4．2  考虑不同行业、不同产品生产用水特点，以及地区各种水资源的禀赋差异。

4．3  对不同类型企业应具有一定的通用性，同行业的企业之间应具有较好的可比性。

4．4  应具有可操作性，统计计量方便，便于考核。

5  评价指标体系

5．1  节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标。

5．2  基本要求见6．1。

5．3  管理考核指标主要考核企业的用水管理和计量管理等，包括管理制度、管理人员、供水管网和用水设备管理、水计量管理和计量设备等。节水型企业管理考核指标见表1。表1中各项指标为必考指标。

5．4  技术考核指标主要考核企业取水、用水、排水以及利用常规水资源等4个方面。依据不同行业取水、用水、节水的特点，选择不同的考核内容和技术指标，见表2。

5．5  节水型企业技术考核指标的计算方法见附录A。

6  考核要求

6．1  节水型企业必须满足以下基本要求：

a)企业在新建、改建和扩建项目时应实施节水的“三同时、四到位”制度，“三同时”即工业节水设施必须与工业主体工程同时设计、同时施工、同时投入运动；“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位；

b)严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水应符合相关规定；

c)生活用水和生产用水分开计量，生活用水没有包费制；

d)蒸汽冷凝水进行回用，间接冷却水和直接冷却水应重复使用；

e)具有完善的水平衡测试系统，水计量装置完备；

f)企业排水实行清污分流，排水符合GB 8978的规定，不对含有重金属和生物难以降解的有机工业废水进行稀释排放；

g)没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具的。

6．2  管理考核指标应满足表1所列的要求。

6．3  技术考核指标的考核要求应满足以下要求：

a)单位产品取水量应达到本行业先进水平，并达到GB／T 18916所有部分的要求；

b)重复利用、用水漏损、排水等方面的技术考核指标应达到本行业先进水平；非常规水资源替代率应根据行业先进水平和不同地区水资源的禀赋差异具体确定；

c)技术考核指标的行业先进水平，应根据行业内用水效率和节水潜力等具体确定。

6．4  节水型企业的评价程序可参考附录B。

附  录  A

(规范性附录)

节水型企业技术评价指标的计算方法

A．10  达标排放率

达标排放率按式(A．10)计算：

式中：

Kp——达标排放率，％；

Vp'——在一定的计量时间内，企业的达到排放标准的排水量，单位为立方米(m3)；

Vp——在一定的计量时间内，企业的排水量，单位为立方米(m3)。

A．11  水表计量率

水表计量率按式(A．11)计算：

式中：

Km——水表计量率，％；

Vmi——在一定的计量时间内，企业或企业内各层次用水单元的水表计量的用(或取)水量，单位为立方米(m3)；

Vi——在一定的计量时间内，企业或企业内各层次用水单元的水（或取）水量，单位为立方米(m3)。

注：一般应计算以下取水、用水的水表计量率：入厂的取水量、非常规水资源用水量、企业内主要用水单元以及重点用水设备或系统的用水量、特别是循环用水系统、串联用水系统、外排废水回用系统的用水量。

附  录  B

(资料性附录)

节水型企业的评价程序

B．1  建立专家评审小组，负责开展节水型企业的评价工作。

B．2  工业企业按行业进行节水型评价工作；对工业企业的行业分类依据GB／T 4754。

B．3  根据各行业不同特点，依据本标准第5、6章，确定各行业的技术考核指标及其要求。

B．4  查看报告文件、统计报表、原始记录；根据实际情况，开展对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等工作，确保数据完整和准确。

B．5  对资料进行分析，考核企业是否满足以下要求：

a)基本要求；

b)管理考核指标要求；

c)技术考核指标要求。

B．6  对企业是否满足考核指标要求应进行综合评审。如企业满足所有考核要求，企业可被认定为节水型企业。

附件3

ICS ××. ×××. ××

A10

广州市地方技术规范

DBJ440100/T ××—2012

# 节水型企业（单位）考核方法

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

DBJ

广州市质量技术监督局 发布

前    言

本规范由广州市质量技术监督局提出。

本规范按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本规范起草单位：广州市能源检测研究院、广州市水务局广州市节约用水办公室。

本规范主要起草人：张圆明、卢其伦、李志威、谭福太、江鹰、梁丽君、叶杰文、叶瑞兴、钱强林、江姗姗。

本规范为首次发布。

# 节水型企业（单位）考核方法

1   范围

本规范规定了节水型企业（单位）的相关术语和定义、考核指标体系及要求。

本规范适用于广州市内第二产业、第三产业企业（单位）的节水考核工作，其它企业（单位）节水考核工作可参照本规范。

1.1 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB/T 7119   节水型企业评价导则

GB/T 26922  服务业节水型单位评价导则

GB/T 12452   企业水平衡测试通则

GB 24789   用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 8978   污水综合排放标准

DB 4426   水污染物排放限值

GB/T 26923  节水型企业  纺织染整行业

GB/T 26924  节水型企业  钢铁行业

GB/T 26925  节水型企业  火力发电行业

GB/T 26926  节水型企业  石油炼制行业

GB/T 26927  节水型企业  造纸行业

GB/T 18916（所有部分）  取水定额

广东省用水定额（试行）

1.2 术语和定义

GB/T 7119、GB/T 26922确立的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1

节水型企业（单位）

按照有关法律、法规、政策和标准要求建立和实施节水管理制度，经综合评价其各项管理和技术指标符合本规范要求的企业（单位）。

3.2

用水重复利用率

在一定的计量时间内，生产、生活和提供公共服务过程中所使用的重复利用水量与总用水量之比。

3.3

间接冷却水循环率

在一定的计量时间内，间接冷却水循环量与间接冷却水总用量之比。

3.4

蒸汽冷凝水回收率

在一定的计量时间内，蒸汽冷凝水回收量与锅炉产汽量（或外供蒸汽供入量）之比。

3.5

万元产值取水量

企业（单位）每生产一万元产值的产品（或每提供一万元产值的服务）所需的取水量。

3.6

单位产品取水量

生产企业每生产单位产品所需的取水量。

4   考核指标体系及要求

4.1  总则

4.1.1  节水型企业（单位）考核指标体系包括基本要求、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

4.1.2  节水型企业（单位）考核方法见附录A。

4.1.3  节水型企业（单位）考核程序见附录C。

4.1.4  节水型企业（单位）申报书样式见附录D。

4.1.5  节水型企业（单位）考核计分表样式见附录E。

4.1.6  节水型企业（单位）专家考核意见样式见附录F。

4.2  基本要求

节水型企业（单位）的基本要求见表1，这些要求是用水企业（单位）申报创建节水型企业（单位）的前置性条件。

表1  节水型企业（单位）的基本要求

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 在新建、改建和扩建建设项目时，实施节水的“三同时”制度。“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 |
| 2 | 严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定（并附批件复印件） |
| 3 | 按规定缴纳水资源费和水费 |
| 4 | 生活用水不实行包费制 |
| 5 | 生活用水和生产用水分开计量 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收 |
| 7 | 间接冷却水和直接冷却水不直排 |
| 8 | 开展过水平衡测试（并附水平衡测试报告） |
| 9 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
| 10 | 排水实行清污分流，排水符合GB 8978和DB 4426规定（并附排水水质检测报告） |
| 11 | 上一年度超计划用水不多于1次，没有超计划用水欠费 |

4.3  管理指标

节水型企业（单位）的管理考核指标及要求见表2。

表2  节水型企业（单位）管理考核指标及要求

| 序号 | 考核指标名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 |
| 2 | 管理制度 | 有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制，有主要领导负责的议会制度；有计划用水管理制度，内部实行定额管理，节奖超罚；有完善的计量管理制度；有日常巡查和保修检修制度 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细完整的供水管网图、排水管网图和水表计量网络图；有完整的管网（设备）维护保养记录台账 |
| 4 | 水计量管理 | 用水计量系统完善，水计量器具的配备和管理应达到GB 24789的要求；原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析，定期向当地水行政主管部门报送节水统计报表 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测试报告书及有关文件 |
| 6 | 节水措施 | 制定合理的用水计划、节水目标并组织实施；采用节水型技术、工艺、设备；已使用的节水设备管理好、运行正常 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育培训，职工有节水意识 |

4.4  技术指标

节水型企业（单位）的技术考核指标及要求见表3。

表3  节水型企业（单位）技术考核指标及要求

| 序号 | 考核指标名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产加工用水重复利用率 | 应大于等于附录B表B.1中相应行业的用水重复利用率标准水平 |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | ≥5% |
| 3 | 单位产品取水量 | 应小于等于附录B表B.1中相应行业的单位产品取水量标准水平 |
| 4 | 蒸汽冷凝水回收率 | ≥60% |
| 5 | 间接冷却水循环率 | ≥95% |
| 6 | 集中空调冷却水循环率 | ≥96% |
| 7 | 水表计量率 | 一级表100%，二级表≥95%，三级表≥85% |
| 8 | 节水器具使用率 | 100% |
| 9 | 用水综合漏失率 | ≤2% |
| 10 | 卫生洁具设备漏水率 | ≤2% |

4.5  鼓励性指标

4.5.1  鼓励使用再生水、雨水、海水等非常规水资源。

4.5.2  鼓励研究、采用节水生产工艺。

4.5.3  鼓励关停高耗水生产线。

（规范性附录）
节水型企业（单位）考核方法

A.1  总则

节水型企业（单位）采取百分制的考核办法，考核项目分为基本要求、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

基本要求不计分，任意一项未达到标准，则不能获评节水型企业（单位）。

管理指标共7项，标准总分为50分（企业）或60分（单位）。

企业技术考核指标共10项，标准总分为50分；单位技术考核指标共8项，标准总分为40分。若参评企业（单位）缺少部分技术指标，则该部分技术指标为空项。对于有空项的企业（单位），可按其余项目（管理指标、技术指标，不包括鼓励性指标）的达标情况进行折算，折算公式见A.3.1。

鼓励性指标共2项，标准总分为10分。

管理指标、技术指标及鼓励性指标三部分标准总分为110分。折算后得分加上鼓励性指标得分后的总得分达到90分以上的参评企业（单位），可获评节水型企业（单位）。

A.2  计分方法

节水型企业（单位）管理考核指标的计分方法见表A.1。

表A.1  节水型企业（单位）管理考核指标的计分方法

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标准分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |
| 1 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件 | 有主要领导负责用水、节水工作得2分 | 2 | 2 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业（单位）上级主管部门文件 | 有管理部门、有专（兼）职管理人员各得1.5分（2分）a | 3 | 4 |
| 2 | 管理制度 | 有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制，有主要领导负责的会议制度 | 查阅文件、网络图和工作记录、会议纪要 | 管理网络健全得1.5分（2分），岗位责任明确得1.5分（2分），有会议制度得1分（2分） | 4 | 6 |
|  |  | 有计划用水的具体管理制度。内部实行用水定额管理，节奖超罚 | 查阅有关的管理制度、文件和奖罚资料 | 有正式文件颁发的计划用水管理制度（或规定、办法）得2分，分部门实行定额管理得1分（2分），节奖超罚得2分 | 5 | 6 |
|  |  | 有完善的计量管理制度 | 查阅有关的管理制度和文件 | 有计量管理制度得1分（2分） | 1 | 2 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度 | 查阅有关的管理制度和文件 | 有巡查和保修检修制度得2分 | 2 | 2 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细完整的供水管网图、排水管网图和水表计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 3张图详细、完整、清晰且符合实际各得1分（2分） | 3 | 6 |
|  |  | 有完整的管网（设备）维护保养记录台账 | 查阅有关的维护保养记录台账 | 定期对管网（设备）进行维护保养，有记录台账的得5分（4分） | 5 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 用水计量系统完善，水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求 | 查阅有关文件及查看现场 | 水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求得3分（4分） | 3 | 4 |
|  |  | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析，定期向当地水行政主管部门报送节水统计报表 | 查阅台账、分析报告、统计报表，核实数据 | 原始记录和统计台账完整规范得1分（2分），定期进行分析得1分，定期报送统计报表得1分 | 3 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 按规定进行水平衡测试并有测试报告得4分（5分），按报告进行整改得2分 | 6 | 7 |
| 6 | 节水措施 | 制定合理的用水计划、节水目标并组织实施 | 查阅有关文件和资料及查看现场 | 制定计划、目标得1.5分（2分），组织实施得1.5分（2分） | 3 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备，已使用的节水设备管理好、运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 使用新技术、新工艺或新设备得1.5分（1分），已用设备管理好、运行正常得1.5分（1分） | 3 | 2 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育培训 | 查看相关资料 | 经常性开展节水宣传、培训得4分 | 4 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识 | 职工有节水意识得3分，每发现一起职工浪费水现象扣1分，直至扣完 | 3 | 3 |

注：a. 对1.5分（2分）而言，括号外的分数为节水型企业的考核标准，括号内的分数为节水型单位的考核标准，下文出现的相同情况含义一样，不再加以解释。

节水型企业（单位）技术考核指标的计分方法见表A.2。

表A.2  节水型企业（单位）技术考核指标的计分方法

| 序号 | 考核指标 | 考核方法及评分标准 | 标准分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 | 单位 |
| 1 | 生产加工用水重复利用率 | 以申报创建节水型企业上年的全年用水情况为统计、计算依据；大于等于附录B表B.1中相应行业的用水重复利用率标准水平，计满分；否则每低于标准水平1%扣0.5分，直至扣完 | 5 | / |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | 计算申报创建节水型企业（单位）上年相对上上一年的万元产值取水量递减率；≥5%计满分；否则以满分×（递减率÷5%）计分，负值计零分 | 5 | 5 |
| 3 | 单位产品取水量 | 以申报创建节水型企业上年主要产品的全年产品产量、取水量为计算依据；小于等于附录B表B.1中相应行业的单位产品取水量标准水平，计满分；否则每高5%扣1分，直至扣完 | 5 | / |
| 4 | 蒸汽冷凝水回收率 | 以申报创建节水型企业（单位）上年的全年冷凝水回收情况为计算依据；≥60%计满分；否则每低5%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 |
| 5 | 间接冷却水循环率 | ≥95%计满分；否则每低1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 |
| 6 | 集中空调冷却水循环率 | 对于水冷式空调冷却塔，≥96%计满分；否则每低1%扣1分，直至扣完。全部采用风冷式空调的计满分 | 5 | 5 |
| 7 | 水表计量率 | 一级表计量率100%，二级表计量率≥95%，三级表计量率≥85%，计满分；一、二级表计量率不达标不得分；若一、二级表计量率达标、三级表计量率＜85%，以三级表计量率×满分计分 | 5 | 5 |
| 8 | 节水器具使用率 | 100％计满分；否则每低3%扣1分，直至扣完。使用国家明令淘汰的用水器具计零分 | 5 | 5 |
| 9 | 用水综合漏失率 | ≤2%计满分；否则每高1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 |
| 10 | 卫生洁具设备漏水率 | ≤2%计满分；否则每高1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 |

节水型企业（单位）鼓励性考核指标的计分方法见表A.3。

表A.3  节水型企业（单位）鼓励性考核指标的计分方法

| 序号 | 考核内容 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用再生水、雨水、海水等非常规水资源 | 查看现场，只要企业（单位）建有1处非常规水资源利用设施并正常运行，即可计4分 | 4 |
| 2 | 研究、采用节水生产工艺，关停高耗水生产线 | 查看现场；研究、采用节水生产工艺，计3分；关停高耗水生产线，计3分 | 6 |

A.3  计算方法

A.3.1  有空项的企业（单位）得分折算公式

折算后得分按式（A.1）计算：

·······················（A.1）

式中：

其余项目得分——参评企业（单位）的管理指标和技术指标得分之和，不包括鼓励性指标得分；

空项的总分  ——参评企业（单位）不涉及的考核指标满分之和。

A.3.2  用水重复利用率

用水重复利用率按式（A.2）计算：

·············（A.2）

式中：

R  ——用水重复利用率，%；

Vr ——生产、生活和提供公共服务过程中重复利用水量（包括循环水量和串联水量），m3；

Vf ——生产、生活和提供公共服务过程中取用的新水量，m3。

Vt ——生产、生活和提供公共服务过程中总用水量，为Vr与Vf之和，m3；

A.3.3  间接冷却水循环率

间接冷却水循环率按式（A.3）计算：

·············（A.3）

式中：

Rc  ——间接冷却水循环率，%；

Vcr ——间接冷却水循环量，m3；

Vct ——间接冷却水总用量，为Vcr与Vcf之和，m3；

Vcf ——间接冷却水循环系统补充水量，m3。

A.3.4  蒸汽冷凝水回收率

蒸汽冷凝水回收率按式（A.4）计算：

···············（A.4）

式中：

Rb  ——蒸汽冷凝水回收率，%；

Vbr ——蒸汽冷凝水回收量，m3；

D  ——锅炉产汽量或外供蒸汽供入量，kg/h；

H  ——在一定的计量时间内锅炉工作小时数或外供蒸汽供应小时数，h；

ρ  ——冷凝水密度，kg/m3。

A.3.5  水表计量率

二级表计量率和三级表计量率分别按式（A.5）、式（A.6）计算：

···········（A.5）

···········（A.6）

A.3.6  万元产值取水量

万元产值取水量按式（A.7）计算：

··················（A.7）

式中：

Vwf ——万元产值取水量，立方米每万元；

Vyf ——在一定的计量时间内，企业（单位）的取水量，m3；

Z ——在一定计量时间内的企业（单位）产值，万元。

A.3.7  万元产值取水量递减率

万元产值取水量递减率按式（A.8）计算：

····（A.8）

A.3.8  单位产品取水量

单位产品取水量按式（A.9）计算：

··················（A.9）

式中：

Vuf ——单位产品取水量，立方米每单位产品；

Vyf ——在一定的计量时间内，企业（单位）的取水量，m3；

Q ——在一定计量时间内企业的产品产量。

A.3.9  节水器具使用率

节水器具使用率按式（A.10）计算：

·········（A.10）

A.3.10  用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（A.11）计算：

················（A.11）

式中：

Kl  ——用水综合漏失率，%；

Vl  ——在一定的计量时间内，企业（单位）的漏失水量，m3；

Vyf ——在一定的计量时间内，企业（单位）的取水量，m3。

A.3.11  卫生洁具设备漏水率

卫生洁具设备漏水率按式（A.12）计算：

········（A.12）

（规范性附录）
用水重复利用率和单位产品取水量标准水平

节水型工业企业的用水重复利用率和单位产品取水量标准水平见表B.1。

表B.1  节水型工业企业的用水重复利用率和单位产品取水量标准水平

| 序号 | 行业中类 | 产品名称 | 单位 | 单位产品 取水量 | 重复利用率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤和无烟煤的开采洗选业 | 煤 | m3/ t | 2.00 | 0 | 矿井开采 |
|  |  | 煤 | m3/ t | 0.600 | 50 | 露天开采 |
| 2 | 铁矿采选业 | 铁矿 | m3/ t | 0.300 | 0 | 露天开采 |
| 3 | 其他黑色金属矿采选业 | 铁矿选矿 | m3/ t | 4.98 | 0 |  |
| 4 | 常用有色金属采选业 | 铅矿、锌矿 | m3/ t | 50.0 | 2 |  |
|  |  | 钨精矿 | m3/ t | 50.0 | 45.1 |  |
| 5 | 化学矿采选业 | 硫铁矿 | m3/ t | 0.500 | 10 |  |
| 6 | 谷物磨制 | 波纹面 | m3/ t | 2.00 | 0 |  |
|  |  | 大米 | m3/万t | 45.0 | 0 |  |
|  |  | 快餐面 | m3/ t | 3.00 | --- |  |
|  |  | 米粉 | m3/ t | 15.0 | 26 | 指沙河粉、米线等 |
|  |  | 面粉 | m3/ t | 1.80 | 58 |  |
|  |  | 饲料 | m3/ t | 0.300 | 10 |  |
|  |  | 婴儿米粉 | m3/ t | 17.0 | 50 |  |
| 7 | 制糖业 | 白沙糖、赤沙糖 | m3/ t | 45.0 | 65 |  |
| 8 | 屠宰及肉类加工业 | 腊味 | m3/ t | 9.00 | 30 | 不包屠宰 |
|  |  | 生猪屠宰 | m3/头 | 0.400 | 0 |  |
| 9 | 水产品加工业 | 鱼粉 | m3/ t | 2.50 | 15 |  |
| 10 | 其他农副食品加工业 | 食盐 | m3/ t | 6.50 | 30 |  |

| 表B.1（续） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业中类 | 产品名称 |  |  | 单位 | 单位产品 取水量 | 重复利用率(%) | 备注 |
| 11 | 焙烤食品制造业 | 包点类 |  |  | m3/ t | 3.00 | 0 |  |
|  |  | 饼干 |  |  | m3/ t | 2.50 | 15 |  |
|  |  | 汤圆 |  |  | m3/ t | 3.00 | 0 |  |
| 12 | 糖果、巧克力及蜜饯制造业 | 话梅 |  |  | m3/ t | 2.40 | --- |  |
|  |  | 口香糖 |  |  | m3/ t | 4.90 | 66 |  |
|  |  | 凉果 |  |  | m3/ t | 3.00 | 10 |  |
| 13 | 液体乳及乳制品制造业 | 奶粉 |  |  | m3/ t | 18.0 | --- |  |
|  |  | 奶饮料 |  |  | m3/万瓶 | 5.10 | 40.7 |  |
|  |  | 全脂奶粉 |  |  | m3/ t | 18.6 | 40 |  |
|  |  | 乳制品 |  |  | m3/ t | 15.0 | 89.7 |  |
|  |  | 鲜奶 |  |  | m3/ t | 4.00 | 0 |  |
| 14 | 罐头制造业 | 肉类罐头 |  |  | m3/ t | 28.0 | 28 |  |
|  |  | 水果类罐头 |  |  | m3/ t | 40.0 | 30 |  |
| 15 | 调味品、发酵制品制造业 | 干酵母 |  |  | m3/ t | 160 | 20 |  |
|  |  | 味精 |  |  | m3/ t | 80 | 28 |  |
|  |  | 调味料 |  |  | m3/ t | 13.3 | 54.8 |  |
|  |  | 蚝油 |  |  | m3/ t | 8.50 | --- |  |
|  |  | 鸡精 |  |  | m3/ t | 3.00 | 30 |  |
|  |  | 酱油 |  |  | m3/ t | 3.27 | 55 |  |
| 16 | 其他食品制造业 | 淀粉制品 |  |  | m3/ t | 18.0 | 22.5 |  |
|  |  | 腐竹 |  |  | m3/ t | 280 | 44 |  |
|  |  | 麦芽 |  |  | m3/ t | 7.00 | 40 |  |
| 17 | 酒精及饮料制造业 | 啤酒 |  |  | m3/kL | 9.0 | --- | 参照GB/T 18916 |
|  |  | 酒精 |  |  | m3/ t | 40.0 | --- |  |
|  |  | 白酒 |  |  | m3/ t | 19.0 | 24 |  |
|  |  | 饮料酒 |  |  | m3/ t | 15.0 | 40 |  |
| 18 | 软饮料制造业 | 果汁饮料 |  |  | m3/ t | 8.05 | 69 |  |
|  |  | 可乐 |  |  | m3/ t | 2.80 | 83 |  |
|  |  | 纯净水 |  |  | m3/m3 | 2.10 | 21 |  |
|  |  | 咖啡 |  |  | m3/ t | 28.0 | 94 |  |
|  |  | 咖啡伴侣 |  |  | m3/ t | 7.00 | 98 |  |
|  |  | 乳酸饮料 |  |  | m3/ t | 8.50 | 14.3 |  |
|  |  | 碳酸饮料 |  |  | m3/ t | 4.64 | 59 |  |
| 19 | 精制茶加工业 | 茶叶 |  |  | m3/ t | 215 | --- |  |
| 20 | 烟叶复烤业 | 片烟 |  |  | m3/箱 | 0.405 | --- |  |
| 21 | 卷烟制造业 | 卷烟 |  |  | m3/箱 | 0.765 | 60 |  |
| 22 | 其他烟草制品加工业 | 烟丝 |  |  | m3/ t | 65.0 | --- |  |
| 23 | 纺织染整行业 | 棉、麻、化纤及混纺机织物 |  |  | m3/100m | 2 | 45 | 参照GB/T 26923 |
|  |  | 丝绸机织物 |  |  | m3/100m | 3 | 45 |  |
|  |  | 化针织物及纱线 |  |  | m3/ t | 100 | 45 |  |
| 24 | 毛纺织和染整精加工业 | 毛粗纺 |  |  | m3/百m | 18.5 | --- |  |
|  |  | 毛精纺 |  |  | m3/百m | 6.00 | --- |  |
|  |  | 绒线 |  |  | m3/ t | 70.0 | 20 |  |
|  |  | 羊毛纱、混纺纱 |  |  | m3/ t | 80.0 | 20 |  |
| 25 | 麻纺织业 | 麻纺 |  |  | m3/ t | 700.0 | 56 | 以苎麻为原料生产 |
| 26 | 丝绢纺织及精加工业 | 印染丝绸 |  |  | m3/万m | 350 | 60 |  |
| 27 | 针织品、编织品及其制品制造业 | 毛衣 |  |  | m3/万件 | 250 | 0 |  |
|  |  | 针织品 |  |  | m3/ t | 200 | 0 |  |
|  |  | 服装洗水 |  |  | m3/打 | 1.05 | 30 |  |
|  |  | 尼龙丝袜、尼龙丝 |  |  | m3/万打 | 65.0 | 0 |  |
| 28 | 纺织服装制造业 | 成衣 |  |  | m3/万件 | 100 | 0 |  |
|  |  | 床上用品 |  |  | m3/万套 | 750 | 17 |  |
|  |  | 内衣裤 |  |  | m3/万件 | 31.0 | 0 |  |
|  |  | 西服 |  |  | m3/万套 | 118 | 0 |  |
|  |  | 羽绒服装 |  |  | m3/万件 | 700 | 0 |  |
|  |  | 针织服装 |  |  | m3/万件 | 150 | 0 |  |
| 29 | 皮革鞣制加工业 | 牛皮革 |  |  | m3/m2 | 0.400 | 50 |  |
|  |  | 牛皮革 |  |  | m3/张 | 1.00 | 50 |  |
|  |  | 猪皮革 |  |  | m3/张 | 0.400 | 46 |  |
| 30 | 皮革制品制造业 | 皮带 |  |  | m3/万条 | 50.0 | 0 |  |
|  |  | 皮鞋 |  |  | m3/万对 | 350 | 0 |  |
|  |  | 皮衣 |  |  | m3/万件 | 2000 | 0 |  |
|  |  | 手袋 |  |  | m3/万个 | 100 | 0 |  |
| 31 | 人造板制造业 | 刨花板 |  |  | m3/m3 | 5.10 | 31.2 |  |
|  |  | 三合板 |  |  | m3/m3 | 4.90 | --- |  |
|  |  | 纤维板、胶合板 |  |  | m3/m3 | 8.10 | --- |  |
| 32 | 木制品制造业 | 门 |  |  | m3/扇 | 0.45 | 0 |  |
| 33 | 木质家具制造业 | 红木家具 |  |  | m3/件 | 0.900 | 0 |  |
|  |  | 教学台凳 |  |  | m3/套 | 0.130 | 0 |  |
|  |  | 木凳 |  |  | m3/万件 | 310 | 0 |  |
|  |  | 木桌 |  |  | m3/万件 | 890 | 0 |  |
| 34 | 竹、藤家具制造业 | 竹、藤沙发 |  |  | m3/件 | 0.210 | --- |  |
| 35 | 金属家具制造业 | 防盗门、防火门 |  |  | m3/樘 | 0.340 | 0 | 参考日用金属制品业用水 |
| 36 | 造纸业 | 纸浆 | 漂白化学木（竹）浆 |  | m3/t | 70 | 70 | 参照GB/T 26927 |
|  |  |  | 本色化学木（竹）浆 |  | m3/t | 50 |  |  |
|  |  |  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 |  | m3/t | 100 |  |  |
|  |  |  | 脱墨废纸浆 |  | m3/t | 24 |  |  |
|  |  |  | 未脱墨废纸浆 |  | m3/t | 16 |  |  |
|  |  |  | 化学机械木浆 |  | m3/t | 30 |  |  |
|  |  | 纸 | 新闻纸 |  | m3/t | 16 | 85 |  |
|  |  |  | 印刷书写纸 |  | m3/t | 30 |  |  |
|  |  |  | 生活用纸 |  | m3/t | 30 |  |  |
|  |  |  | 包装用纸 |  | m3/t | 20 |  |  |
|  |  | 纸板 | 白纸板 |  | m3/t | 30 | 85 |  |
|  |  |  | 箱纸板 |  | m3/t | 22 |  |  |
|  |  |  | 瓦楞原纸 |  | m3/t | 20 |  |  |
| 37 | 印刷业 | 铭板 |  |  | m3/ t | 36.0 | 0 |  |
|  |  | 印刷品 |  |  | m3/万印 | 0.60 | 0 | 以A4纸为准 |
| 38 | 文化用品制造业 | 蜡笔 |  |  | m3/ t | 3.00 | --- |  |
|  |  | 水彩、水彩笔 |  |  | m3/t | 11.0 | 86.3 |  |
| 39 | 体育用品制造业 | 乒乓球板 |  |  | m3/万个 | 123 | 0 |  |
|  |  | 乒乓球球台 |  |  | m3/付 | 1.70 | 0 |  |
|  |  | 羽毛球 |  |  | m3/万个 | 34.0 | 0 |  |
| 40 | 乐器制造业 | 钢琴 |  |  | m3/台 | 7.30 | 0 |  |
|  |  | 吉它 |  |  | m3/万把 | 282 | 0 |  |
|  |  | 提琴 |  |  | m3/万把 | 650 | 0 |  |
| 41 | 玩具制造业 | 童车 |  |  | m3/辆 | 0.310 | 0 |  |
| 42 | 石油炼制行业 | 原（料）油加工 |  |  | m3/ t | 0.7 | 97.5 | 参照GB/T 26926 |
| 43 | 基础化学原料 制造业 | 二氧化碳 |  |  | m3/ t | 37.0 | 46.1 |  |
|  |  | 硅胶 |  |  | m3/万t | 35.0 | 20 |  |
|  |  | 硅酸钠 |  |  | m3/ t | 2.67 | 20 |  |
|  |  | 立德粉 |  |  | m3/ t | 18.0 | 60.5 |  |
|  |  | 硫酸 |  |  | m3/ t | 30.0 | 65 |  |
|  |  | 轻质碳酸钙 |  |  | m3/ t | 1.50 | 69.9 |  |
|  |  | 烧碱 |  |  | m3/ t | 26.0 | 76 |  |
|  |  | 钛白粉 |  |  | m3/ t | 130 | 0 |  |
|  |  | 盐酸 |  |  | m3/ t | 8.10 | 75 |  |
|  |  | 氧气 |  |  | m3/瓶 | 0.370 | 94.7 |  |
|  |  | 液氯 |  |  | m3/ t | 7.00 | 75 |  |
|  |  | 乙炔、氧氮 |  |  | m3/支 | 0.150 | 73 | 每支容量约40升 |
| 44 | 肥料制造业 | 复合肥 |  |  | m3/万t | 27.6 | 36.2 | 参照GB/T 18916 |
|  |  | 合成氨 |  | 原料：天然气 | m3/t | 13 | --- |  |
|  |  |  |  | 原料：渣油 | m3/t | 14 | --- |  |
|  |  |  |  | 原料：煤 | m3/t | 27 | --- |  |
|  |  | 磷肥 |  |  | m3/ t | 8.00 | 22.3 |  |
| 45 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 | 白乳胶 |  |  | m3/ t | 4.20 | 72 |  |
|  |  | 白油 |  |  | m3/ t | 0.910 | 71.5 |  |
|  |  | 粉末涂料 |  |  | m3/ t | 1.10 | 90 |  |
|  |  | 聚酯片、乳胶片 |  |  | m3/ t | 48.0 | --- |  |
|  |  | 石蜡 |  |  | m3/ t | 5.36 | 86.3 |  |
|  |  | 酞箐蓝 |  |  | m3/ t | 7.30 | 63 |  |
|  |  | 涂料 |  |  | m3/ t | 4.10 | 75 |  |
|  |  | 油墨 |  |  | m3/ t | 11.0 | --- |  |
|  |  | 油漆 |  |  | m3/ t | 6.50 | 80 |  |
|  |  | 粘合剂 |  |  | m3/ t | 134 | --- |  |
| 46 | 合成材料制造业 | 发泡性聚苯乙烯 |  |  | m3/ t | 1.94 | 69.7 |  |
|  |  | 合成乳胶 |  |  | m3/ t | 2.83 | 37 |  |
|  |  | 浓缩胶乳、固体生胶 |  |  | m3/ t | 5.30 | 74 |  |
| 47 | 专用化学产品制造业 | 工业炸药 |  |  | m3/ t | 1.38 | 14 |  |
|  |  | 空调制冷剂 |  |  | m3/ t | 3.83 | --- |  |
|  |  | 照相纸、感光胶片 |  |  | m3/ t | 1.70 | 57 |  |
| 48 | 日用化学产品制造业 | 化妆品 |  |  | m3/ t | 21.0 | 71.1 |  |
|  |  | 磺酸 |  |  | m3/ t | 1.4 | 22 |  |
|  |  | 皮鞋油 |  |  | m3/ t | 6.20 | 45.3 |  |
|  |  | 洗涤剂 |  |  | m3/ t | 7.00 | 58.9 |  |
|  |  | 洗衣粉 |  |  | m3/ t | 11.0 | 75 |  |
|  |  | 香皂 |  |  | m3/ t | 12.0 | 70 |  |
| 49 | 化学药品原药 制造业 | 红霉素 |  |  | m3/kg | 15.3 | 52 |  |
|  |  | 维生素C（化学原料药） |  |  | m3/ t | 235 | --- |  |
|  |  | 青霉素工业盐（化学制药中间体） |  |  | m3/ t | 480 | --- |  |
| 50 | 化学药品制剂 制造业 | 阿莫西林 |  |  | m3/ t | 0.028 | 97.4 |  |
|  |  | 氨苄西林 |  |  | m3/ t | 0.028 | 97.4 |  |
|  |  | 腹膜透析液 |  |  | m3/ t | 18.0 | 41.1 |  |
|  |  | 感冒灵 |  |  | m3/ t | 49.5 | 35 |  |
|  |  | 氯氮平 |  |  | m3/kg | 10.0 | 68.8 |  |
|  |  | 皮炎平 |  |  | m3/万支 | 48.5 | --- |  |
|  |  | 片剂、丸剂、散剂 |  |  | m3/ t | 0.230 | 72.8 | 采用半成品加工 |
|  |  | 头孢三嗪 |  |  | m3/ t | 0.032 | 97.5 |  |
|  |  | 制氧 |  |  | m3/瓶 | 0.600 | 37.5 |  |
| 51 | 中成药制造业 | VC银翘片 |  |  | m3/万片 | 1.36 | 24 |  |
|  |  | VC银翘片 |  |  | m3/ t | 380 | 24 |  |
|  |  | 胶囊剂 |  |  | m3/ t | 60.0 | --- |  |
|  |  | 口服液保健药品 |  |  | m3/ t | 67.0 | 21 |  |
|  |  | 浓缩丸剂 |  |  | m3/ t | 280 | --- |  |
|  |  | 生化药 |  |  | m3/ t | 264 | --- |  |
|  |  | 中成药 |  |  | m3/ t | 57.0 | 21 |  |
|  |  | 中药片剂 |  |  | m3/ t | 11.0 | --- |  |
| 52 | 纤维素纤维原料及纤维制造业 | 醋酸纤维(烟用丝束) |  |  | m3/ t | 33.4 | 58 |  |
|  |  | 化纤布 |  |  | m3/ t | 5.30 | --- |  |
|  |  | 化纤浆粕 |  |  | m3/ t | 180 | 35 |  |
| 53 | 合成纤维制造业 | 涤纶长丝 |  |  | m3/ t | 4.00 | 90 |  |
|  |  | 化学纤维 |  |  | m3/ t | 15.0 | 91 |  |
| 54 | 橡胶制品业 | 橡胶 |  |  | m3/ t | 88.0 | 80 |  |
| 55 | 轮胎制造业 | 轮胎内胎 |  |  | m3/ t | 120 | 88 |  |
|  |  | 轮胎外胎 |  |  | m3/ t | 88.0 | 88 |  |
|  |  | 力车胎 |  |  | m3/ t | 78.0 | 88.1 |  |
| 56 | 橡胶板、管、带的制造业 | 胶板 |  |  | m3/ t | 90.0 | 71 |  |
|  |  | 输送带 |  |  | m3/万m2 | 310 | 71 |  |
|  |  | 橡胶管 |  |  | m3/万标米 | 38.0 | 67.8 |  |
| 57 | 橡胶零件制造业 | 橡胶杂品 |  |  | m3/ t | 97.0 | 76 |  |
| 58 | 再生橡胶制造业 | 再生橡胶 |  |  | m3/ t | 15.0 | 78.8 |  |
| 59 | 橡胶靴鞋制造业 | 布胶鞋 |  |  | m3/万双 | 100 | 57.1 |  |
|  |  | 橡胶鞋底 |  |  | m3/万双 | 30.0 | 51 |  |
| 60 | 其他橡胶制品 制造业 | 翻新轮胎 |  |  | m3/条 | 1.12 | --- |  |
|  |  | 导电橡胶按键 |  |  | m3/万片 | 0.67 | 87.3 |  |
| 61 | 塑料薄膜制造业 | 彩印膜 |  |  | m3/ t | 23.3 | 92.7 |  |
|  |  | 电容薄膜 |  |  | m3/ t | 65.0 | 85 |  |
|  |  | 塑料薄膜 |  |  | m3/ t | 9.70 | 70 |  |
| 62 | 塑料板、管、型材的制造业 | PVC塑料品 |  |  | m3/ t | 10.3 | 85 |  |
|  |  | 给排、水管件 |  |  | m3/ t | 10.0 | 75 |  |
| 63 | 泡沫塑料制造业 | 聚苯乙烯 |  |  | m3/ t | 10.0 | 53.5 |  |
|  |  | 泡沫包装 |  |  | m3/ t | 10.3 | 61 |  |
| 64 | 塑料零件制造业 | 童车塑料零件 |  |  | m3/ t | 9.00 | 83 |  |
|  |  | 注塑零件 |  |  | m3/ t | 10.0 | 90 |  |
| 65 | 日用塑料制造业 | 塑料鞋底 |  |  | m3/万双 | 230 | 93 |  |
|  |  | 胶袋 |  |  | m3/ t | 11.0 | 90 |  |
|  |  | 塑料桶 |  |  | m3/ t | 11.0 | 90 |  |
|  |  | 塑料杂品 |  |  | m3/ t | 10.0 | 90 |  |
| 66 | 其他塑料制品 制造业 | 色母粒 |  |  | m3/ t | 40.0 | 91 |  |
| 67 | 水泥、石灰和石膏的制造业 | 硅酸盐水泥 |  |  | m3/ t | 0.41 | 86 | 干法生产 |
|  |  | 硅酸盐水泥 |  |  | m3/ t | 1.00 | 82 | 湿法生产 |
| 68 | 水泥及石膏制品制造业 | 189毫米石棉水泥管 |  |  | m3/标米 | 0.310 | 90 |  |
|  |  | PHC管桩 |  |  | m3/ m | 0.170 | 0 |  |
|  |  | 电线杆 |  |  | m3/条 | 1.15 | 0 |  |
|  |  | 方桩 |  |  | m3/ m | 0.008 | 0 |  |
|  |  | 混凝土制品 |  |  | m3/m3 | 1.10 | 30 |  |
|  |  | 石棉水泥瓦 |  |  | m3/张 | 0.150 | 90 |  |
|  |  | 石棉制品 |  |  | m3/ t | 28.0 | 90 |  |
|  |  | 水泥管桩 |  |  | m3/ m | 0.110 | 0 |  |
|  |  | 砼 |  |  | m3/m3 | 1.20 | 0 |  |
| 69 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造业 | 大理石 |  |  | m3/m2 | 4.00 | --- |  |
|  |  | 红砖 |  |  | m3/万块 | 2.05 | 0 | 机制红砖 |
|  |  | 红砖 |  |  | m3/万块 | 3.50 | 0 | 手工生产 |
|  |  | 花岗石 |  |  | m3/m2 | 5.70 | --- |  |
| 70 | 玻璃及玻璃制品制造业 | 保温瓶 |  |  | m3/只 | 0.091 | 67 |  |
|  |  | 彩管玻壳屏 |  |  | m3/只 | 0.098 | 94.5 |  |
|  |  | 彩管玻壳锥 |  |  | m3/只 | 0.105 | 94.5 |  |
|  |  | 灯泡 |  |  | m3/万只 | 10.1 | 68 |  |
|  |  | 浮法玻璃 |  |  | m3/ t | 3.21 | 81.7 |  |
|  |  | 平板玻璃 |  |  | m3/重箱 | 0.800 | 74 |  |
|  |  | 日光灯 |  |  | m3/万只 | 230 | 67 |  |
|  |  | 日用玻璃 |  |  | m3/ t | 5.80 | 70 |  |
|  |  | 玻璃钢冷却塔 |  |  | m3/台 | 6.00 | 66.5 |  |
| 71 | 陶瓷制品制造业 | 抛光砖 |  |  | m3/m2 | 0.080 | 42 |  |
|  |  | 陶瓷 |  |  | m3/m3 | 1.40 | 77 |  |
|  |  | 釉面砖 |  |  | m3/ t | 5.00 | 24.5 |  |
| 72 | 钢铁联合企业 | 钢 |  |  | m3/ t | 4.2 | 97 | 参照GB/T 26924 |
| 73 | 铁合金冶炼业 | 磁石 |  |  | m3/ t | 5.13 | --- |  |
| 74 | 常用有色金属冶炼业 | 精锑、锑白粉 |  |  | m3/ t | 30.0 | 60 |  |
|  |  | 铅 |  |  | m3/ t | 59.0 | 83 |  |
|  |  | 锌 |  |  | m3/ t | 15.0 | 83 |  |
|  |  | 阴极铜 |  |  | m3/ t | 9.70 | 70 |  |
| 75 | 稀有稀土金属冶炼业 | 氟钽酸钾 |  |  | m3/kg | 0.700 | 61 |  |
|  |  | 钐、镝、铖 |  |  | m3/ t | 65.3 | 92 |  |
|  |  | 氧化铌 |  |  | m3/kg | 0.670 | 61 |  |
|  |  | 氧化钇、氧化铕 |  |  | m3/ t | 242 | --- |  |
| 76 | 有色金属压延加工业 | 铝箔 |  |  | m3/ t | 7.00 | 81 |  |
|  |  | 铝异型材制品 |  |  | m3/ t | 5.10 | 71 |  |
|  |  | 有色金属压延加工（锌、钼） |  |  | m3/ t | 10.0 | 81.5 |  |
| 77 | 结构性金属制品制造业 | 衬塑镀锌钢管 |  |  | m3/ t | 12.0 | 30 |  |
|  |  | 高频焊管、热浸镀锌管 |  |  | m3/ t | 7.00 | 21.5 |  |
|  |  | 建筑钢板 |  |  | m3/ t | 1.79 | --- |  |
|  |  | 铸铁件 |  |  | m3/ t | 10.0 | 25 |  |
| 78 | 金属工具制造业 | 金属工具 |  |  | m3/万件 | 155 | 85 | 指扳手、铁钳、剪刀等 |
|  |  | 拉削刀具 |  |  | m3/万件 | 700 | 51.1 |  |
|  |  | 轧辊 |  |  | m3/万支 | 1.53 | 46 |  |
| 79 | 金属丝绳及其制品的制造业 | 元钉、铁线 |  |  | m3/ t | 1.50 | --- |  |
| 80 | 建筑、安全用金属制品制造业 | 防盗门 |  |  | m3/樘 | 0.310 | --- |  |
|  |  | 水龙头 |  |  | m3/万套 | 120 | --- |  |
| 81 | 金属表面处理及热处理业 | 金属五金电镀 |  |  | m3/ t | 5.00 | 80 |  |
|  |  | 烤漆 |  |  | m3/万套 | 98.6 | --- |  |
|  |  | 小五金镀件 |  |  | m3/万件 | 50.7 | 76 |  |
| 82 | 不锈钢及类似日用金属制品制造业 | 菜刀 |  |  | m3/万把 | 134 | --- |  |
|  |  | 厨具 |  |  | m3/万件 | 15.0 | --- |  |
|  |  | 摩托链轮、工业链轮 |  |  | m3/万套 | 12.5 | --- |  |
|  |  | 钳 |  |  | m3/万把 | 130 | --- |  |
|  |  | 铁镬 |  |  | m3/万只 | 89.0 | --- |  |
|  |  | 五金产品 |  |  | m3/ t | 3.20 | 50 |  |
|  |  | 小刀 |  |  | m3/万打 | 289 | --- |  |
| 83 | 其他金属制品 制造业 | 复印机滚子 |  |  | m3/万根 | 430 | --- |  |
|  |  | 焊锡 |  |  | m3/ t | 6.00 | --- |  |
| 84 | 锅炉及原动机 制造业 | 柴油机 |  |  | m3/台件组 | 50.4 | 69 |  |
|  |  | 锅炉 |  |  | m3/蒸吨 | 140 | 67 |  |
| 85 | 金属加工机械 制造业 | 冲床 |  |  | m3/台 | 60.0 | 78 |  |
| 86 | 起重运输设备 制造业 | 起重设备 |  |  | m3/台 | 289 | --- |  |
|  |  | 压缩机 |  |  | m3/台 | 20.0 | --- |  |
| 87 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造业 | 滚动轴承 |  |  | m3/万套 | 198 | --- |  |
|  |  | 微型轴承 |  |  | m3/万套 | 137 | --- |  |
| 88 | 通用零部件制造及机械修理业 | 摩托消声器 |  |  | m3/支 | 0.07 | --- |  |
| 89 | 金属铸、锻加工业 | 轴瓦、活塞环 |  |  | m3/万片 | 786 | 80 |  |
|  |  | 铸铁件 |  |  | m3/ t | 8.02 | 90 |  |
| 90 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造业 | 钎头、风机 |  |  | m3/ t | 4.0 | 43.9 |  |
| 91 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造业 | 木工机械 |  |  | m3/台 | 17.0 | --- |  |
|  |  | 注塑机 |  |  | m3/台 | 89.8 | 43 |  |
| 92 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造业 | 饼干设备、包装机械 |  |  | m3/套 | 98.5 | --- |  |
| 93 | 农、林、牧、渔专用机械制造业 | 农用水泵 |  |  | m3/台 | 0.320 | --- |  |
|  |  | 拖拉机汽车齿轮、变速箱总成 |  |  | m3/件 | 0.832 | 20 |  |
|  |  | 拖拉机组装 |  |  | m3/辆 | 32.5 | --- |  |
| 94 | 医疗仪器设备及器械制造业 | 心电图机 |  |  | m3/台 | 1.00 | 65 |  |
| 95 | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造业 | 海绵机械 |  |  | m3/台 | 180 | --- |  |
|  |  | 生化培养箱 |  |  | m3/台 | 30.0 | --- |  |
| 96 | 汽车制造业 | 大客车 |  |  | m3/台 | 60.0 | 71 |  |
|  |  | 轿车 |  |  | m3/台 | 30.0 | 80 |  |
|  |  | 汽车、摩托车灯具 |  |  | m3/万只 | 300 | --- |  |
|  |  | 轻型载货汽车 |  |  | m3/辆 | 40.0 | 60 |  |
|  |  | 汽车修理 |  |  | m3/辆 | 2.00 | --- |  |
| 97 | 摩托车制造业 | 摩托车装配 |  |  | m3/辆 | 3.10 | --- |  |
| 98 | 自行车制造业 | 自行车装配 |  |  | m3/台 | 0.200 | 29.9 |  |
| 99 | 输配电及控制设备制造业 | 变压器 |  |  | m3/万KVA | 338 | 10.5 |  |
|  |  | 低压柜 |  |  | m3/台 | 400 | 0 |  |
|  |  | 低压开关 |  |  | m3/个 | 0.143 | 0 |  |
|  |  | 电气开关、插座 |  |  | m3/万套 | 38.0 | 49.5 |  |
|  |  | 电子开关 |  |  | m3/万个 | 5.39 | 0 |  |
|  |  | 高压柜 |  |  | m3/台 | 430 | 0 |  |
|  |  | 熔断器 |  |  | m3/箱 | 0.118 | 0 |  |
| 100 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造业 | 布电线 |  |  | m3/千m | 2.00 | 80 |  |
|  |  | 电缆 |  |  | m3/ t | 18.0 | 95.9 |  |
|  |  | 视/音频线 |  |  | m3/万条 | 29.0 | 88.2 |  |
| 101 | 电池制造业 | 电池 |  |  | m3/万个 | 3.00 | 78.7 |  |
|  |  | 蓄电池 |  |  | m3/万个 | 50.0 | 50 |  |
|  |  | 蓄电池极片 |  |  | m3/ t | 80.0 | 48.6 |  |
| 102 | 日用电器制造业 | 电冰箱 |  |  | m3/台 | 2.40 | 15 |  |
|  |  | 电饭锅，热水器 |  |  | m3/万台 | 523 | 15 |  |
|  |  | 换气扇 |  |  | m3/万台 | 300 | --- |  |
|  |  | 空调、风扇、电饭煲 |  |  | m3/万台 | 342 | 41 |  |
|  |  | 微波炉 |  |  | m3/万台 | 270 | 16 |  |
|  |  | 中央空调 |  |  | m3/台 | 8.10 | 60 |  |
| 103 | 照明器具制造业 | 灯具 |  |  | m3/万套 | 13.0 | 24 |  |
|  |  | 灯泡 |  |  | m3/亿只 | 800 | 68 |  |
|  |  | 灯饰 |  |  | m3/万套 | 1200 | 68 |  |
| 104 | 其他电气机械及器材制造业 | 电焊机 |  |  | m3/台 | 3.00 | --- |  |
| 105 | 通信设备制造业 | 传呼机 |  |  | m3/万台 | 100 | --- |  |
|  |  | 电话机 |  |  | m3/万台 | 160 | 80 |  |
|  |  | 电容 |  |  | m3/万只 | 0.10 | --- |  |
|  |  | 对讲机 |  |  | m3/万个 | 120 | 82 |  |
| 106 | 电子计算机制造业 | 电脑 |  |  | m3/万台 | 310 | 0 | 电脑组装 |
| 107 | 电子元件制造业 | 电路板 |  |  | m3/m2 | 3.50 | 40 |  |
|  |  | 电子开关 |  |  | m3/万粒 | 3.10 | 80 |  |
|  |  | 铜箔(电路板用) |  |  | m3/ t | 315 | 94.8 |  |
|  |  | 液晶显示屏偏光片 |  |  | m3/m2 | 0.53 | --- |  |
|  |  | 锗二极管 |  |  | m3/万只 | 0.145 | 99 |  |
| 108 | 家用视听设备 制造 | 彩电 |  |  | m3/万台 | 1500 | 24 |  |
|  |  | 彩色显像管 |  |  | m3/只 | 1.00 | 84 |  |
|  |  | 电子钟收音机 |  |  | m3/万台 | 180 | 20 |  |
|  |  | 气象收音机 |  |  | m3/万个 | 180 | 85 |  |
|  |  | 汽车音响机芯 |  |  | m3/万台 | 86.5 | 20 |  |
|  |  | 中、高档音响 |  |  | m3/万台 | 1300 | 23.3 |  |
| 109 | 其他电子设备 制造业 | 电子接插件 |  |  | m3/ t | 1100 | --- |  |
| 110 | 通用仪器仪表 制造业 | 电能表 |  |  | m3/万只 | 280 | --- |  |
| 111 | 专用仪器仪表 制造业 | 自来水表 |  |  | m3/只 | 0.300 | --- |  |
| 112 | 钟表与计时仪器制造业 | 手表 |  |  | m3/万个 | 62.0 | 60.5 |  |
| 113 | 文化、办公用机械制造业 | 复印机 |  |  | m3/台 | 0.37 | 68 |  |
|  |  | 照相机 |  |  | m3/万台 | 500 | 49 |  |
| 114 | 工艺美术品制造业 | 人造宝石手钸 |  |  | m3/ t | 16.2 | --- |  |
|  |  | 塑料花 |  |  | m3/打 | 0.20 | 69.3 |  |
|  |  | 五金首钸 |  |  | m3/万打 | 15.1 | 78 |  |
| 115 | 日用杂品制造业 | 毛刷 |  |  | m3/万把 | 21.0 | 0 |  |
|  |  | 雨伞 |  |  | m3/万把 | 179 | 0 |  |
|  |  | 拉链 |  |  | m3/ t | 34.0 | 12.4 |  |
| 116 | 电力生产业 | 火力发电，循环冷却 | 单机容量＜300MW |  | m3/(MW.h) | 1.85 | 90 | 参照GB/T 26925，重复利用率在此指“循环冷却水排污水回用率”。 |
|  |  |  | 单机容量300MW级 |  | m3/(MW.h) | 1.71 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量600MW级及以上 |  | m3/(MW.h) | 1.68 | 90 |  |
|  |  | 火力发电，直流冷却 | 单机容量＜300MW |  | m3/(MW.h) | 0.41 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量300MW级 |  | m3/(MW.h) | 0.34 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量600MW级及以上 |  | m3/(MW.h) | 0.33 | 90 |  |
|  |  | 火力发电，空气冷却 | 单机容量＜300MW |  | m3/(MW.h) | 0.45 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量300MW级 |  | m3/(MW.h) | 0.38 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量600MW级及以上 |  | m3/(MW.h) | 0.37 | 90 |  |
|  |  | 火力发电，海水冷却 | 单机容量＜300MW |  | m3/(MW.h) | 0.41 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量300MW级 |  | m3/(MW.h) | 0.34 | 90 |  |
|  |  |  | 单机容量600MW级及以上 |  | m3/(MW.h) | 0.33 | 90 |  |
| 117 | 煤气生产和供应业 | 液化石油气供应 |  |  | m3/ t | 2.30 | --- |  |
| 118 | 自来水的生产和供应业 | 自来水 |  |  | m3/ t | 1.07 | 0 | 以地表水为水源 |
|  |  | 自来水 |  |  | m3/ t | 1.02 | 0 | 以地下水为水源 |

附注：1、《国民经济行业分类》（GB/T 4754）中将社会经济活动划分为门类、大类、中类和小类四级。本表将各工业产品按行业中类归类。

2、表中各行业用水重复利用率和单位产品取水量标准水平的取值主要参照《广东省用水定额（试行）》、GB/T 18916（所有部分）、GB/T 26923、GB/T 26924、GB/T 26925、GB/T 26926和GB/T 26927等标准。

（资料性附录）
节水型企业（单位）考核程序

C.1  用水企业（单位）依据本规范进行自查，自评得分达到90分及以上的，可申请节水型企业（单位）验收，于当年6月30日前向市水行政主管部门提交申报书。

C.2  市水行政主管部门收到申报书后，依据本规范附录D检查申报书内容是否完整、格式是否正确，依据本规范第4章第4.2节初步判定该企业（单位）是否符合节水型企业（单位）的基本要求。对申报书内容完整、格式正确且符合节水基本要求的企业（单位），通知其做好现场考核准备工作（包括准备申报书的证明材料）；否则通知企业（单位）进行整改，整改完成后重新申报节水型企业（单位）。

C.3  组织专家考核组对企业（单位）进行现场考核。

C.3.1  召开首次会议。

C.3.1.1  由专家考核组组长主持会议，参加人员包括该企业（单位）用水节水工作的分管领导、部门负责人、专（兼）职管理人员和相关人员以及专家考核组成员、市水行政主管部门代表。参加会议人员在会议签到表上签字。

C.3.1.2  会议主要内容包括：

a) 考核组组长介绍考核组成员、考核任务及计划；说明考核依据、范围、形式、进度安排以及分工；承诺客观公正地开展考核工作，承诺保密原则，不将申报企业（单位）的经济、技术、工艺等商业秘密透露给第三方；了解企业（单位）的安全生产规定。

b) 考核组听取申报企业（单位）的节水工作汇报。

c) 确定企业（单位）协助考核工作的人员。

C.3.2  申报材料现场核实。查看报告文件、规章制度、统计报表、原始记录；根据实际情况，开展对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等工作，确保数据完整和正确。

C.3.2.1  依据本规范第4章第4.2节，判定申报企业（单位）是否符合节水型企业（单位）的基本要求；如不符合，则不能获评节水型企业（单位），现场核实工作结束。

C.3.2.2  专家考核组成员提出独立的初步考核意见。

C.3.2.3  依据本规范附录A第A.3节，对申报企业（单位）的技术考核指标进行计算，对空项的技术指标不予考虑；依据附录A第A.2节，对管理考核指标、技术考核指标、鼓励性考核指标进行考核评分；依据附录A第A.1节，计算企业（单位）的考核总得分。

C.3.3  考核组闭门会议。依据附录E形成节水型企业（单位）考核计分表，根据总得分判定申报企业（单位）是否能被认定为节水型企业（单位）。总结考核情况，评价企业（单位）用水现状，提出用水存在的问题及节水潜力，给出改进意见或建议，依据附录F出具考核意见。

C.3.4  召开末次会议，由首次会议参会人员参加。考核组组长总结考核情况，通读考核意见。申报企业（单位）可就有关疑问与考核组交换意见，在企业（单位）无异议的前提下，考核组成员在考核计分表和考核意见的书面版上签字。

C.4  后续管理工作。

C.4.1  市水行政主管部门对专家考核意见进行核实，对考核组判定为节水型的企业（单位）核实无误后认定为节水型企业（单位），同时要求其对考核意见中的用水问题进行改进；否则建议企业（单位）进行整改，整改合格后重新申报。

C.4.2  市水行政主管部门对节水型企业（单位）进行不定期复查，经复查不符合本规范的，撤销其节水型企业（单位）称号。

C.5  综合以上，节水型企业（单位）考核流程如下图所示：

图C.1  节水型企业（单位）考核流程

（资料性附录）
节水型企业（单位）申报书样式

广州市节水型企业（单位）申报书

×××企业（单位）（公章）

××××年××月

目  录

- 企业（单位）概况

- 符合节水型企业（单位）基本要求情况

- 节约用水管理制度情况

- 节约用水技术指标情况

- 节约用水鼓励性指标情况

- 企业（单位）自查计分表

- 自查存在的问题、整改措施及未来节水措施规划

一、企业（单位）概况

内容：

企业（单位）基本情况，包括企业（单位）性质、隶属关系、所属行业，占地面积、建筑面积、人员、产品，主要用水设施和部位及性质、使用水源情况（包括自来水、河水、深井水等）、近三年的用水情况，历史获奖情况（节约用水、水计量等方面），用水管理简介。

二、符合节水型企业（单位）基本要求情况

1、实施节水“三同时”制度情况

内容：

说明企业（单位）在新建、改建和扩建建设项目时，实施节水的“三同时”制度情况，并附相关证明材料。

给出企业（单位）是否实施节水“三同时”制度的结论。

2、执行国家取水许可制度情况

内容：

说明企业（单位）执行国家相关取水许可制度情况、开采城市地下水执行相关规定情况（如果有开采城市地下水），并附批件复印件。

给出企业（单位）执行国家取水许可制度的结论。

3、缴纳水资源费和水费情况

内容：

说明企业（单位）缴纳水资源费和水费情况，并附相关证明材料。

给出企业（单位）是否按规定缴纳水资源费和水费的结论。

4、生活用水是否实行包费制情况

内容：

说明企业（单位）生活用水是否实行包费制的情况。

给出企业（单位）生活用水是否实行包费制的结论。

5、生活用水和生产用水是否分开计量情况

内容：

说明企业（单位）生活用水和生产用水是否分开计量的情况。

给出企业（单位）生活用水和生产用水是否分开计量的结论。

6、蒸汽冷凝水回收情况

内容：

如果没有使用蒸汽，说明企业（单位）没有使用蒸汽的实际情况；如果有，说明企业（单位）蒸汽冷凝水回收的情况。

给出企业（单位）蒸汽冷凝水是否回收的结论。

7、间接冷却水和直接冷却水排放情况

内容：

如果没有间接冷却水和直接冷却水，说明企业（单位）没有冷却水的实际情况；如果有，说明企业（单位）冷却水排放情况（循环利用或直排）。

给出企业（单位）冷却水是否直排的结论。

8、水平衡测试开展情况

内容：

说明企业（单位）水平衡测试开展情况，包括有无开展过、上次开展时间以及水平衡测试报告审批情况等。

（水平衡测试报告另外备查）

给出企业（单位）是否开展过水平衡测试的结论。

9、国家明令淘汰的用水设备和器具使用情况

内容：

说明企业（单位）使用国家明令淘汰的用水设备和器具的情况。

给出企业（单位）是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具的结论。

10、排水是否符合标准要求情况

内容：

说明企业（单位）排水清污分流情况以及是否符合GB 8978和DB 4426标准要求，并附排水水质检测报告。

给出企业（单位）排水是否符合标准要求的结论。

11、用水超计划情况

内容：

列出企业（单位）上一年每月实际用水和计划用水的对比表，说明超计划用水情况；如果超计划用水1次，说明超计划用水水费是否欠费。

给出企业（单位）上一年用水超计划次数和缴费是否符合规定的结论。

12、基本要求符合情况总结

内容：

综合以上11点基本要求的符合情况，给出企业（单位）是否符合节水型企业（单位）基本要求的结论。

三、节约用水管理制度情况

管理考核指标共7项（15小项），标准总分为50分（60分），自查得×分。

(一) 管理机构和人员情况

1、有主要领导负责用水、节水工作：标准分2分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）有由×××领导担任组长的节水（节能）领导小组，负责节水工作，如何重视节水工作和支持节水管理部门的工作，并主持重大节水项目的开展等。

（证明材料另外备查）

2、有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员：标准分3分（4分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）用水、节水管理部门为×××，配备专职（兼职）用水、节水管理人员及计量、管道技术人员情况（具体人员情况）。

（证明材料另外备查）

(二) 管理制度情况

3、有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制，有主要领导负责的会议制度：标准分4分（6分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）有健全的节水管理网络，详细介绍一二三级网络情况；本企业（单位）有明确的节水管理岗位责任制，详细介绍各节水管理岗位的职责；本企业（单位）建立了主要领导负责的会议制度，每×个月召开一次节水工作协调会议。

（证明材料另外备查）

4、有计划用水的具体管理制度。内部实行用水定额管理，节奖超罚：标准分5分（6分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）有健全的计划用水管理制度，并予以简单介绍；本企业（单位）对各部门、科室、班组的用水定额管理情况、实施考核并根据考核结果节奖超罚情况。

（证明材料另外备查）

5、有完善的计量管理制度：标准分1分（2分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）有完善的计量管理制度，并予以说明。

（证明材料另外备查）

6、有日常巡查和保修检修制度：标准分2分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）有用水日常巡视检查和保修检修的制度，并予以说明。

（证明材料另外备查）

(三) 管网（设备）管理情况

7、有详细完整的供水管网图、排水管网图和水表计量网络图：标准分3分（6分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）是否有详细完整且清晰的供水管网图、排水管网图和水表计量网络图。

（证明材料另外备查）

8、有完整的管网（设备）维护保养记录台账：标准分5分（4分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）每×个月对管道和设备进行检修一次，有巡查和维护保养纪录，能及时发现漏水现象，及时修复漏水管道和设备。

（证明材料另外备查）

(四) 水计量管理情况

9、用水计量系统完善，水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求：标准分3分（4分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）在水计量器具的配置、采购、检定、安装、使用和管理方面的规定和要求，水计量器具的配备率和准确度等级以及管理情况是否符合GB 24789的要求。

（证明材料另外备查）

10、原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析，定期向当地水行政主管部门报送节水统计报表：标准分3分（4分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）用水原始记录和统计台账完整规范，有统一的原始记录和统计台账格式，每×周期对一级表进行一次抄表记录，每×周期对二级表进行一次抄表记录，每×周期对三级表进行一次抄表记录，每×周期对重点用水设备（如空调冷却塔、锅炉等）进行一次抄表记录。对原始记录和统计台账每×周期进行一次统计分析，以便及时发现问题和提出解决措施。有健全的节水统计制度，每×个月向×××（当地水行政主管部门）报送一次节水统计报表。

（证明材料另外备查）

(五) 水平衡测试情况

11、按规定周期进行水平衡测试：标准分6分（7分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）水平衡测试工作的开展情况，上一次开展水平衡测试的时间，是否在规定的周期内，是否按照水平衡测试报告进行整改及整改情况。

（证明材料另外备查）

(六) 节水措施情况

12、制定合理的用水计划、节水目标并组织实施：标准分3分（4分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）结合发展制定用水规划、节水目标的情况，用水计划实施情况；节水目标完成情况，包括月度限额用水指标（计划用水指标）或内部确定的节水目标完成情况。

（证明材料另外备查）

13、使用节水新技术、新工艺、新设备，已使用的节水设备管理好、运行正常：标准分3分（2分），自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）节水新技术、新工艺、新设备的使用情况。对已使用的节水设备定期检查和维护保养，运行是否正常。

（证明材料另外备查）

(七) 节水宣传情况

14、经常性开展节水宣传教育培训：标准分4分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）在节水宣传、培训方面的工作开展情况。

（证明材料另外备查）

15、职工有节水意识：标准分3分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）职工树立了节约用水意识，爱护用水设施和设备，养成节约用水的习惯，做到及时关闭水龙头，避免造成浪费。

（证明材料另外备查）

四、节约用水技术指标情况

企业考核技术指标共10项，标准总分为50分；空项共×项，总分×分；扣除空项后技术指标共×分，自查得×分。

（或：单位考核技术指标共8项，标准总分为40分；空项共×项，总分×分；扣除空项后技术指标共×分，自查得×分。）

1、生产加工用水重复利用率大于等于相应行业的用水重复利用率标准水平，标准分5分，自查得×分。

（企业（单位）没有生产加工用水的请说明，本项空）

用文字说明：本企业（单位）生产加工用水重复利用率按附录B表B.1中相应行业的用水重复利用率标准水平应达到多少，上年本企业（单位）达到多少，高于（或等于）用水重复利用率标准水平，自查得5分（或低于用水重复利用率标准水平×％，扣×分，自查得×分）。上年本企业（单位）用水重复利用率计算过程如下：

| 年 份 | 总取水量 （立方米） （1） | 重复利用水量 （立方米） （2） | 总用水量 （立方米） （3）=（1）+（2） | 重复利用率（％） （4）=（2）÷（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （上一年） |  |  |  |  |

（证明材料另外备查）

2、万元产值取水量递减率≥5％：标准分5分，自查得×分。

（企业（单位）没有产值的请说明，本项空）

用文字说明：本企业（单位）申报创建节水型企业（单位）上一年的万元产值取水量情况、上上一年的万元产值取水量情况，上一年相对上上一年的万元产值取水量递减率为×％，≥5％，自查得5分（或＜5％，自查得×分）。万元产值取水量递减率计算过程如下：

| 年 份 | 生产取水量 （立方米） | 工业总产值 （万元） | 万元产值取水量（立方米每万元） | 递减率 ±（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （上上一年） |  |  |  |  |
| （上一年） |  |  |  |  |

（证明材料另外备查）

3、单位产品取水量小于等于相应行业的单位产品取水量标准水平：标准分5分，自查得×分。

（企业（单位）不生产工业产品的请说明，本项空）

用文字说明：本企业（单位）单位产品取水量按附录B表B.1中相应行业的单位产品取水量标准水平应达到多少，上年本企业（单位）达到多少，低于（或等于）单位产品取水量标准水平，自查得5分（或高于单位产品取水量标准水平×％，扣×分，自查得×分）。上年本企业（单位）单位产品取水量计算过程如下：

| 年 份 | 生产取水量 （立方米） | 工业产品产量 （ ） | 单位产品取水量 （立方米每单位产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| （上一年） |  |  |  |

（证明材料另外备查）

4、蒸汽冷凝水回收率≥60%：标准分5分，自查得×分。

（企业（单位）没有使用锅炉且没有外供蒸汽的请说明，本项空）

用文字说明：本企业（单位）运行的锅炉数量、吨位、年产汽量（或年外供蒸汽供入量）、主要用途、冷凝水回收利用情况和方式、上一年回收利用量及回收利用率。

| 年 份 | 蒸汽产生量或供入量 （吨） | 蒸汽冷凝水回收量（吨） | 蒸汽冷凝水回收率 （％） |
| --- | --- | --- | --- |
| （上一年） |  |  |  |

（证明材料另外备查）

5、间接冷却水循环率≥95％：标准分5分，自查得×分。

（企业（单位）内没有使用间接冷却水的请说明，本项空）

用文字说明：主要间接冷却水循环设备的名称、种类、数量以及循环水量、新鲜水补充量、冷却水总用量、冷却水循环率。总的间接冷却水循环率大于（或等于）95％，自查得5分（或总的间接冷却水循环率小于95％，扣×分，自查得×分）。间接冷却水循环率计算过程如下：

| 冷却水 循环设备 名称 | 间接冷却水 取水量 （立方米） （1） | 间接冷却水 循环量 （立方米） （2） | 间接冷却水 用水量 （立方米） （3）=（1）+（2） | 间接冷却水 循环率 （％） （4）=（2）÷（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

（证明材料另外备查）

6、集中空调冷却水循环率≥96％：标准分5分，自查得×分。

用文字说明：空调冷却全部采用风冷式，自查得5分；或：空调冷却采用了水冷式，主要空调冷却塔的名称、种类、数量以及循环水量、新鲜水补充量、冷却水总用量、冷却水循环率。总的空调冷却水循环率大于（或等于）96％，自查得5分（或总的空调冷却水循环率小于96％，扣×分，自查得×分）。集中空调冷却水循环率计算过程如下：

| 空调 冷却塔 名称 | 空调冷却水 取水量 （立方米） （1） | 空调冷却水 循环量 （立方米） （2） | 空调冷却水 用水量 （立方米） （3）=（1）+（2） | 空调冷却水 循环率 （％） （4）=（2）÷（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

（证明材料另外备查）

7、水表计量率，一级表100%，二级表≥95%，三级表≥85%：标准分5分，自查得×分。

用文字说明：一、二、三级水表完好情况、配备情况、检定（或校准）情况、计量率情况。一级表计量率100%，二级表计量率≥95%，三级表计量率≥85%，自查得5分；或：一、二级表计量率不达标，自查不得分；或：一级表计量率100%，二级表计量率≥95%，三级表计量率为×％，＜85%，自查得×分。一、二、三级水表计量率计算过程如下：

| 年 份 | 一级表 水量之和 （立方米） （1） | 二级表 水量之和 （立方米） （2） | 三级表 水量之和 （立方米） （3） | 一级 计量率 （％） （4） | 二级计量率 （％） （5）= （2）÷（1） | 三级计量率 （％） （6）= （3）÷（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 |  |  |

（证明材料另外备查）

8、节水器具使用率100%：标准分5分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）使用了国家明令淘汰的用水器具，自查不得分；或：本企业（单位）没有使用国家明令淘汰的用水器具，共有用水器具设备×件，其中节水器具设备共×件，节水器具使用率为×％，达到100%，自查得5分（或＜100%，扣×分，自查得×分）。节水器具使用率计算如下：

| 年 份 | 用水器具设备总件数（件） | 节水器具设备件数（件） | 节水器具使用率（％） |
| --- | --- | --- | --- |

（证明材料另外备查）

9、用水综合漏失率≤2%：标准分5分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）××××年供水设施、管道、阀门、消防栓损坏，漏水计××处，共计漏失水量×××立方米，占全年取水总量的××％，≤2%，自查得5分（或＞2%，扣×分，自查得×分）。用水综合漏失率计算如下：

| 年 份 | 总取水量 （立方米） | 总漏失水量 （立方米） | 有效供水量 （立方米） | 用水综合漏失率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（证明材料另外备查）

10、卫生洁具设备漏水率≤2％：标准分5分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）卫生洁具设备（水嘴、浴室龙头、便器水箱、冲洗阀等），总计数量×××件，其中自查漏水点××处，卫生洁具设备漏水率××％，≤2%，自查得5分（或＞2%，扣×分，自查得×分）。卫生洁具设备漏水率计算如下：

| 年 份 | 检查卫生洁具设备 总件数（件） | 检查卫生洁具设备 漏水件数（件） | 卫生洁具设备 漏水率（％） |
| --- | --- | --- | --- |

（证明材料另外备查）

五、节约用水鼓励性指标情况

节约用水鼓励性指标共2项，标准总分为10分，自查得×分。

1、使用再生水、雨水、海水等非常规水资源：标准分4分，自查得×分。

用文字说明：本企业（单位）是否使用再生水、雨水、海水等非常规水资源；如果是，简单介绍非常规水资源使用类别、年用量、利用设施及其运行情况等。

（证明材料另外备查）

2、研究、采用节水生产工艺，关停高耗水生产线：标准分6分，自查得×分。

（企业（单位）内没有产品生产线的请说明，本项空）

用文字说明：本企业（单位）是否研究、采用节水生产工艺；如果是，简单介绍节水生产工艺情况。如果存在高耗水生产线，是否关停该生产线；如果关停，简单介绍关停前后生产线用水情况、节水情况。

（证明材料另外备查）

六、企业（单位）自查计分表

1、节水型企业（单位）基本要求符合性自评表

| 序号 | 项 目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在新建、改建和扩建建设项目时，实施节水的“三同时”制度 | □是 □否 |
| 2 | 严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定 | □是 □否 |
| 3 | 按规定缴纳水资源费和水费 | □是 □否 |
| 4 | 生活用水不实行包费制 | □是 □否 |
| 5 | 生活用水和生产用水分开计量 | □是 □否 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收 | □是 □否 |
| 7 | 间接冷却水和直接冷却水不直排 | □是 □否 |
| 8 | 开展过水平衡测试 | □是 □否 |
| 9 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | □是 □否 |
| 10 | 排水实行清污分流，排水符合GB 8978和DB 4426规定 | □是 □否 |
| 11 | 上一年度超计划用水不多于1次，没有超计划用水欠费 | □是 □否 |
| 12 | 综上，是否符合节水型企业（单位）基本要求 | □是 □否 |

2、节水型企业（单位）管理考核指标自查计分表

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标准满分 |  | 自查 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |
| 1 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件 | 有主要领导负责用水、节水工作得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业（单位）上级主管部门文件 | 有管理部门、有专（兼）职管理人员各得1.5分（2分） | 3 | 4 |  |
| 2 | 管理制度 | 有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制，有主要领导负责的会议制度 | 查阅文件、网络图和工作记录、会议纪要 | 管理网络健全得1.5分（2分），岗位责任明确得1.5分（2分），有会议制度得1分（2分） | 4 | 6 |  |
|  |  | 有计划用水的具体管理制度。内部实行用水定额管理，节奖超罚 | 查阅有关的管理制度、文件和奖罚资料 | 有正式文件颁发的计划用水管理制度（或规定、办法）得2分，分部门实行定额管理得1分（2分），节奖超罚得2分 | 5 | 6 |  |
|  |  | 有完善的计量管理制度 | 查阅有关的管理制度和文件 | 有计量管理制度得1分（2分） | 1 | 2 |  |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度 | 查阅有关的管理制度和文件 | 有巡查和保修检修制度得2分 | 2 | 2 |  |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细完整的供水管网图、排水管网图和水表计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 3张图详细、完整、清晰且符合实际各得1分（2分） | 3 | 6 |  |
|  |  | 有完整的管网（设备）维护保养记录台账 | 查阅有关的维护保养记录台账 | 定期对管网（设备）进行维护保养，有记录台账的得5分（4分） | 5 | 4 |  |
| 4 | 水计量管理 | 用水计量系统完善，水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求 | 查阅有关文件及查看现场 | 水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求得3分（4分） | 3 | 4 |  |
|  |  | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析，定期向当地水行政主管部门报送节水统计报表 | 查阅台账、分析报告、统计报表，核实数据 | 原始记录和统计台账完整规范得1分（2分），定期进行分析得1分，定期报送统计报表得1分 | 3 | 4 |  |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 按规定进行水平衡测试并有测试报告得4分（5分），按报告进行整改得2分 | 6 | 7 |  |
| 6 | 节水措施 | 制定合理的用水计划、节水目标并组织实施 | 查阅有关文件和资料及查看现场 | 制定计划、目标得1.5分（2分），组织实施得1.5分（2分） | 3 | 4 |  |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备，已使用的节水设备管理好、运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 使用新技术、新工艺或新设备得1.5分（1分），已用设备管理好、运行正常得1.5分（1分） | 3 | 2 |  |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育培训 | 查看相关资料 | 经常性开展节水宣传、培训得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识 | 职工有节水意识得3分，每发现一起职工浪费水现象扣1分，直至扣完 | 3 | 3 |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  | 50 | 60 |  |

3、节水型企业（单位）技术考核指标自查计分表

| 序号 | 考核指标 | 考核方法及评分标准 | 标准满分 |  | 是否空项 | 自查 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |
| 1 | 生产加工用水重复利用率 | 以申报创建节水型企业上年的全年用水情况为统计、计算依据；大于等于附录B表B.1中相应行业的用水重复利用率标准水平，计满分；否则每低于标准水平1%扣0.5分，直至扣完 | 5 | / | □是 □否 |  |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | 计算申报创建节水型企业（单位）上年相对上上一年的万元产值取水量递减率；≥5%计满分；否则以满分×（递减率÷5%）计分，负值计零分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 3 | 单位产品取水量 | 以申报创建节水型企业上年主要产品的全年产品产量、取水量为计算依据；小于等于附录B表B.1中相应行业的单位产品取水量标准水平，计满分；否则每高5%扣1分，直至扣完 | 5 | / | □是 □否 |  |
| 4 | 蒸汽冷凝水回收率 | 以申报创建节水型企业（单位）上年的全年冷凝水回收情况为计算依据；≥60%计满分；否则每低5%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 5 | 间接冷却水循环率 | ≥95%计满分；否则每低1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 6 | 集中空调冷却水循环率 | 对于水冷式空调冷却塔，≥96%计满分；否则每低1%扣1分，直至扣完。全部采用风冷式空调的计满分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 7 | 水表计量率 | 一级表计量率100%，二级表计量率≥95%，三级表计量率≥85%，计满分；一、二级表计量率不达标不得分；若一、二级表计量率达标、三级表计量率＜85%，以三级表计量率×满分计分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 8 | 节水器具使用率 | 100％计满分；否则每低3%扣1分，直至扣完。使用国家明令淘汰的用水器具计零分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 9 | 用水综合漏失率 | ≤2%计满分；否则每高1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 10 | 卫生洁具设备漏水率 | ≤2%计满分；否则每高1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 11 | 合 计 | 空项共×项，标准总分××分；扣除空项后技术指标共×项，标准总分××分。 | 50 | 40 | --- |  |

4、节水型企业（单位）鼓励性考核指标自查计分表

| 序号 | 考核内容 | 考核方法 | 标准满分 | 自查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用再生水、雨水、海水等非常规水资源 | 查看现场，只要企业（单位）建有1处非常规水资源利用设施并正常运行，即可计4分 | 4 |  |
| 2 | 研究、采用节水生产工艺，关停高耗水生产线 | 查看现场；研究、采用节水生产工艺，计3分；关停高耗水生产线，计3分 | 6 |  |
| 3 | 合 计 |  | 10 |  |

5、节水型企业（单位）考核指标计分汇总表

| 是否符合节水型企业（单位）基本要求 |  |  | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理考核指标应得分 |  | 管理考核指标自查得分 |  |
| 技术考核指标应得分 （去除空项后） |  | 技术考核指标自查得分 |  |
| 总计应得分 （含管理、技术指标） |  | 总计自查得分 （含管理、技术指标） |  |
| 总计自查得分折算后得分 |  | 鼓励性考核指标标准满分 | 10 |
| 鼓励性考核指标自查得分 |  | 企业（单位）总得分 （折算后得分+鼓励性指标得分） |  |
| 是否可申请创建节水型企业（单位）（总得分≥90） |  |  | □是 □否 |

七、自查存在的问题、整改措施及未来节水措施规划

内容：

1、企业（单位）给出在自查过程中发现的主要用水、节水问题，提出相应的整改措施，填写以下表格：

| 企业（单位）用水、节水存在问题汇总及整改措施表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

2、企业（单位）给出未来节水措施规划，填写以下表格：

企业（单位）未来节水措施规划表

| 序号 | 规划 日期 | 节水 项目内容 | 投资（万元） |  |  | 节水量 （米3／日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自筹 | 贷款 | 合计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性附录）
节水型企业（单位）考核计分表样式

节水型企业（单位）采取百分制的考核办法，考核项目分为基本要求、管理指标、技术指标及鼓励性指标。考核计分表如下所示：

E.1  节水型企业（单位）基本要求符合性考核表

| 序号 | 项 目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在新建、改建和扩建建设项目时，实施节水的“三同时”制度 | □是 □否 |
| 2 | 严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定 | □是 □否 |
| 3 | 按规定缴纳水资源费和水费 | □是 □否 |
| 4 | 生活用水不实行包费制 | □是 □否 |
| 5 | 生活用水和生产用水分开计量 | □是 □否 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收 | □是 □否 |
| 7 | 间接冷却水和直接冷却水不直排 | □是 □否 |
| 8 | 开展过水平衡测试 | □是 □否 |
| 9 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | □是 □否 |
| 10 | 排水实行清污分流，排水符合GB 8978和DB 4426规定 | □是 □否 |
| 11 | 上一年度超计划用水不多于1次，没有超计划用水欠费 | □是 □否 |
| 12 | 综上，是否符合节水型企业（单位）基本要求 | □是 □否 |

E.2  节水型企业（单位）管理指标考核计分表

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标准满分 |  | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |
| 1 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件 | 有主要领导负责用水、节水工作得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业（单位）上级主管部门文件 | 有管理部门、有专（兼）职管理人员各得1.5分（2分） | 3 | 4 |  |
| 2 | 管理制度 | 有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制，有主要领导负责的会议制度 | 查阅文件、网络图和工作记录、会议纪要 | 管理网络健全得1.5分（2分），岗位责任明确得1.5分（2分），有会议制度得1分（2分） | 4 | 6 |  |
|  |  | 有计划用水的具体管理制度。内部实行用水定额管理，节奖超罚 | 查阅有关的管理制度、文件和奖罚资料 | 有正式文件颁发的计划用水管理制度（或规定、办法）得2分，分部门实行定额管理得1分（2分），节奖超罚得2分 | 5 | 6 |  |
|  |  | 有完善的计量管理制度 | 查阅有关的管理制度和文件 | 有计量管理制度得1分（2分） | 1 | 2 |  |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度 | 查阅有关的管理制度和文件 | 有巡查和保修检修制度得2分 | 2 | 2 |  |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细完整的供水管网图、排水管网图和水表计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 3张图详细、完整、清晰且符合实际各得1分（2分） | 3 | 6 |  |
|  |  | 有完整的管网（设备）维护保养记录台账 | 查阅有关的维护保养记录台账 | 定期对管网（设备）进行维护保养，有记录台账的得5分（4分） | 5 | 4 |  |
| 4 | 水计量管理 | 用水计量系统完善，水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求 | 查阅有关文件及查看现场 | 水计量器具的配备和管理达到GB 24789的要求得3分（4分） | 3 | 4 |  |
|  |  | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析，定期向当地水行政主管部门报送节水统计报表 | 查阅台账、分析报告、统计报表，核实数据 | 原始记录和统计台账完整规范得1分（2分），定期进行分析得1分，定期报送统计报表得1分 | 3 | 4 |  |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 按规定进行水平衡测试并有测试报告得4分（5分），按报告进行整改得2分 | 6 | 7 |  |
| 6 | 节水措施 | 制定合理的用水计划、节水目标并组织实施 | 查阅有关文件和资料及查看现场 | 制定计划、目标得1.5分（2分），组织实施得1.5分（2分） | 3 | 4 |  |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备，已使用的节水设备管理好、运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 使用新技术、新工艺或新设备得1.5分（1分），已用设备管理好、运行正常得1.5分（1分） | 3 | 2 |  |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育培训 | 查看相关资料 | 经常性开展节水宣传、培训得4分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识 | 职工有节水意识得3分，每发现一起职工浪费水现象扣1分，直至扣完 | 3 | 3 |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  | 50 | 60 |  |

E.3  节水型企业（单位）技术指标考核计分表

| 序号 | 考核指标 | 考核方法及评分标准 | 标准满分 |  | 是否空项 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |
| 1 | 生产加工用水重复利用率 | 以申报创建节水型企业上年的全年用水情况为统计、计算依据；大于等于附录B表B.1中相应行业的用水重复利用率标准水平，计满分；否则每低于标准水平1%扣0.5分，直至扣完 | 5 | / | □是 □否 |  |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | 计算申报创建节水型企业（单位）上年相对上上一年的万元产值取水量递减率；≥5%计满分；否则以满分×（递减率÷5%）计分，负值计零分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 3 | 单位产品取水量 | 以申报创建节水型企业上年主要产品的全年产品产量、取水量为计算依据；小于等于附录B表B.1中相应行业的单位产品取水量标准水平，计满分；否则每高5%扣1分，直至扣完 | 5 | / | □是 □否 |  |
| 4 | 蒸汽冷凝水回收率 | 以申报创建节水型企业（单位）上年的全年冷凝水回收情况为计算依据；≥60%计满分；否则每低5%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 5 | 间接冷却水循环率 | ≥95%计满分；否则每低1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 6 | 集中空调冷却水循环率 | 对于水冷式空调冷却塔，≥96%计满分；否则每低1%扣1分，直至扣完。全部采用风冷式空调的计满分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 7 | 水表计量率 | 一级表计量率100%，二级表计量率≥95%，三级表计量率≥85%，计满分；一、二级表计量率不达标不得分；若一、二级表计量率达标、三级表计量率＜85%，以三级表计量率×满分计分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 8 | 节水器具使用率 | 100％计满分；否则每低3%扣1分，直至扣完。使用国家明令淘汰的用水器具计零分 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 9 | 用水综合漏失率 | ≤2%计满分；否则每高1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 10 | 卫生洁具设备漏水率 | ≤2%计满分；否则每高1%扣1分，直至扣完 | 5 | 5 | □是 □否 |  |
| 11 | 合 计 | 空项共×项，标准总分××分；扣除空项后技术指标共×项，标准总分××分。 | 50 | 40 | --- |  |

E.4  节水型企业（单位）鼓励性指标考核计分表

| 序号 | 考核内容 | 考核方法 | 标准满分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用再生水、雨水、海水等非常规水资源 | 查看现场，只要企业（单位）建有1处非常规水资源利用设施并正常运行，即可计4分 | 4 |  |
| 2 | 研究、采用节水生产工艺，关停高耗水生产线 | 查看现场；研究、采用节水生产工艺，计3分；关停高耗水生产线，计3分 | 6 |  |
| 3 | 合 计 |  | 10 |  |

E.5  节水型企业（单位）考核指标计分汇总表

| 是否符合节水型企业（单位）基本要求 |  |  |  | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理指标应得分 |  |  | 管理指标考核得分 |  |
| 技术指标应得分 （去除空项后） |  |  | 技术指标考核得分 |  |
| 总计应得分 （含管理、技术指标） |  |  | 总计考核得分 （含管理、技术指标） |  |
| 总计考核得分折算后得分 |  |  | 鼓励性指标标准满分 | 10 |
| 鼓励性指标考核得分 |  |  | 企业（单位）总得分 （折算后得分+鼓励性指标得分） |  |
| 是否可获评为节水型企业（单位）（总得分≥90） |  |  |  | □是 □否 |
| 考 核 组 意 见 | 考核组组长： （签字） 考核组成员： （签字） （签字） （签字） （签字） 日期： |  |  |  |
| 市 城 镇 供 水 行 政 主 管 部 门 意 见 | （公章） 日期： |  |  |  |

（资料性附录）
节水型企业（单位）考核意见样式

节水型企业（单位）考核意见参考样式如下：

××企业（单位）××××年申报创建

节水型企业（单位）考核意见

根据《节水型企业（单位）考核方法》（DBJ440100/T ××—2012），××××（广州市水行政主管部门）于××××年××月××日组织专家考核组对××企业（单位）进行创建节水型企业（单位）现场评价考核。考核组听取了××企业（单位）做的“××××年××企业（单位）申报创建节水型企业（单位）自查汇报”，认真查阅了有关资料，核查了用水现场相关情况。××企业（单位）有关人员对专家提出的问题进行了解释和说明。经过认真讨论，考核组一致认为：

1、描述企业（单位）符合节水型企业（单位）基本要求情况。

2、描述企业（单位）节约用水管理制度考核情况。（标准总分××分，考核得××分）

3、描述企业（单位）节约用水技术指标考核情况。（扣除空项后标准总分××分，考核得××分）

4、描述企业（单位）节约用水鼓励性指标考核情况。（标准总分××分，考核得××分）

5、描述企业（单位）考核指标总得分情况，是否可获评为节水型企业（单位）。企业（单位）考核评分详细情况见《节水型企业（单位）考核计分表》。

专家考核组建议：(提出用水存在的问题及节水潜力，给出改进意见或建议，如完善相关资料、加大节水改造投入、完善用水管理、加快淘汰落后耗水生产线等方面的建议)

1、

2、

3、

考核组组长（签名）：

考核组成员（签名）：

××××年××月××日