## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2022年8月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 东圃一横路天河广场 | 二次供水 | 0.3 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 30 | 未检出
| 2 | 瘦狗岭路555号水务局办公大楼 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 13 | 未检出
| 3 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.5 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 14 | 未检出
| 4 | 长兴路251号乐意居7号 | 二次供水 | 0.3 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0072 | 2 | 未检出
海珠区 | 1 | 新港西路顺景街顺景雅苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.55 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 泰沙路悦安街悦安花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.43 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.45 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.3 | 0.26 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.5 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 5 | 未检出
| 3 | 花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 坑口金道花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 单体楼（石井石沙路升平楼） | 二次供水 | 0.5 | 0.23 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 石槎路金碧新城 | 二次供水 | 0.5 | 0.11 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.22 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 元邦航空家园（黄石西路599号） | 二次供水 | 0.4 | 0.21 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.14 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 米市路58号大院 | 二次供水 | 0.3 | 0.06 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.3 | 0.24 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.3 | 0.24 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.14 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0236 | 1 | 未检出
| 2 | 悦涛花园（丰乐南路） | 二次供水 | 0.4 | 0.07 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0188 | 未检出 | 未检出
| 3 | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 二次供水 | 0.4 | 0.32 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0214 | 未检出 | 未检出
| 4 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.8 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.162 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。