## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2022年10月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.3 | 0.12 | 7.6 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 3 | 未检出
| 2 | 珠江新城南国花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.42 | 7.6 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 枫叶路棠雅苑 | 二次供水 | 0.5 | 0.05 | 7.6 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0636 | 未检出 | 未检出
| 4 | 天源路1121号林海山庄 | 二次供水 | 0.2 | 0.08 | 7.6 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 艺洲路珠江帝景苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.41 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.4 | 0.24 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0213 | 未检出 | 未检出
| 3 | 东晓路海城街海城花苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出
| 4 | 会展南三路庭园路大家庭花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.18 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 富力路12号 | 二次供水 | 0.2 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 3 | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.2 | 0.46 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.2 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 城西花园 | 二次供水 | 0.1 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0064 | 未检出 | 未检出
| 2 | 金沙洲中海金沙湾 | 二次供水 | 0.3 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 沙太北路320号金湖雅苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0129 | 1 | 未检出
| 4 | 广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.2 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 广州大道中113号住宅楼 | 二次供水 | 0.2 | 0.1 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 北较场路蟹岗道35号 | 二次供水 | 0.2 | 0.27 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 先烈东二横路8号 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 17 | 未检出
| 4 | 先烈东路159号 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出
黄埔区 | 1 | 悦涛花园（丰乐南路） | 二次供水 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出
| 2 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出
| 3 | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 二次供水 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.5 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0341 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。