## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2022年11月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 元岗路337号南兴花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 兴民路100号中海花城湾 | 二次供水 | 0.8 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.144 | 未检出 | 未检出
| 3 | 嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.4 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0046 | 未检出 | 未检出
| 4 | 体育西路55号广东省工商行政管理局 | 二次供水 | 0.3 | 0.17 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 广州大道南碧桃径逸景翠园 | 二次供水 | 0.2 | 0.55 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 新港中路354号大院珠影厂宿舍 | 二次供水 | 0.3 | 0.2 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0113 | 未检出 | 未检出
| 3 | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 二次供水 | 0.2 | 0.3 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 赤岗东路231号元邦明月园 | 二次供水 | 0.2 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.2 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 解放北路金桂园 | 二次供水 | 0.2 | 0.32 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 富力桃园小区 | 二次供水 | 0.2 | 0.31 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 罗冲围富力半岛 | 二次供水 | 0.2 | 0.19 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 麓景西路(下塘新村40、42、号住宅小区） | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 60 | 未检出
| 2 | 环市东路492号东兴大厦 | 二次供水 | 0.2 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 梅花路梅花村小区 | 二次供水 | 0.3 | 0.18 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 站前横路流花雅苑 | 二次供水 | 0.4 | 0.19 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 4 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.6 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.100 | 未检出 | 未检出
| 4 | 中山大道金碧世纪花园（黄埔） | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。