## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2022年12月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 天河南二路28号星辰大厦 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0241 | 6 | 未检出
| 2 | 天力街5号天力居 | 二次供水 | 0.4 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0403 | 56 | 未检出
| 3 | 中山大道桃园路美林湖畔 | 二次供水 | 0.2 | 0.3 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 大观路12号中海康城 | 二次供水 | 0.3 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 工业大道南821号金碧花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.31 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 晓港湾文华街 | 二次供水 | 0.3 | 0.23 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.21 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 南洲路珠江御景湾 | 二次供水 | 0.3 | 0.47 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 坑口金道花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.39 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 同德围同德花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0139 | 未检出 | 未检出
| 2 | 田心路田心花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 3 | 益寿路远景新城 | 二次供水 | 0.4 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0050 | 未检出 | 未检出
| 4 | 三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 二次供水 | 0.2 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 瑶台花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 站西路王圣堂后街119号(汇盈商厦） | 二次供水 | 0.4 | 0.27 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 单体楼（人民北路835号） | 二次供水 | 0.2 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 6 | 未检出
| 4 | 东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 鹤景路保利·学里府 | 二次供水 | 0.5 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0128 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.2 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0337 | 未检出 | 未检出
| 3 | 悦涛花园（丰乐南路） | 二次供水 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0073 | 未检出 | 未检出
| 4 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。