## 广州市自来水公司石门水厂
广州市供水企业出厂水106项检测情况表（2023年上半年）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市自来水公司石门水厂
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00013
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.79
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0146
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | —
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | —
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | —
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | —
20 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.1
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.088
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.3
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.4
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 210
33 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 130
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 | 0.72
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.051
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.104
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.75
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.90
41 | 臭氧（O3） | mg/L | 0.3 | —
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | —
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出
45 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005
46 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.026
47 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003
48 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.011
49 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00164
50 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.006
51 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00003
52 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002
53 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | 0.07 | <0.01
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0017
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.004
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.002
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00006
58 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00003
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.327
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.00008
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.001
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.002
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00005
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006
65 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002
66 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00020
68 | 六六六（总量） | mg/L | 0.005 | <0.00004
69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00002
70 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0001
71 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.0001
72 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0002
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.0001
74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0004
75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125
76 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00001
77 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.002
78 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025
79 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
80 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0002
82 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00005
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.00004
84 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.006
85 | 二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | <0.015
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00012
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00018
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0012
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0012
90 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.003
91 | 三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | <0.00012
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005
94 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0012
95 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.003
96 | 邻苯二甲酸二（２-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.002
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004
98 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.002
99 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.006
100 | 苯并(α)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000014
101 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001
102 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.008
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006
104 | 氨氮（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02
105 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02
106 | 钠 | mg/L | 200 | 9.33
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：广州市白云区、荔湾区。