## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2023年4月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不应检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～2 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 不应检出
天河区 | 1 | 龙口西路龙口花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 华明路29号星汇园 | 二次供水 | 0.7 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 员村一横路7号华颖花园 | 二次供水 | 0.7 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0896 | 未检出 | 未检出
| 4 | 员村东成花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0204 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 艺洲路珠江帝景苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.39 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 9 | 未检出
| 2 | 滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.7 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0843 | 15 | 未检出
| 3 | 江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 22 | 未检出
| 4 | 江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.11 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 23 | 未检出
荔湾区 | 1 | 富力路12号 | 二次供水 | 0.4 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0060 | 未检出 | 未检出
| 2 | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.2 | 0.34 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 荔湾路121号荔京阁 | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 中山八路东浚荔景苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.15 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 4 | 未检出
白云区 | 1 | 蓝天路体育花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.09 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 2 | 白云大道南1033号东方明珠花园 | 二次供水 | 0.5 | 0.4 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 3 | 单体楼（石井石沙路升平楼） | 二次供水 | 0.3 | 0.22 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 石槎路金碧新城 | 二次供水 | 0.3 | 0.28 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.2 | 0.3 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.2 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 泰康路111号（康怡阁) | 二次供水 | 0.3 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 4 | 建设二马路东二街嘉颐居 | 二次供水 | 0.5 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 3 | 未检出
黄埔区 | 1 | 鹤景路保利·学里府 | 二次供水 | 0.3 | 0.26 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0051 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.5 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0177 | 20 | 未检出
| 3 | 丰乐南路悦涛花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出
| 4 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.6 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0138 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。