## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市管网水检测情况表（2023年7月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量（高锰酸盐指数（以O2计）） | 1-7月水质综合合格率（大厂） | 1-7月水质综合合格率 （加小厂） | 1-7月水质综合合格率（加二次供水）
| NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100.00% | 100.00% | 99.96%
限值 | 1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为3 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3
广州市自来水公司（白云） | 0.4 | 1 | 未检出 | 0.29 | 7.4 | 10.6 | 5 | 无异臭、异味 | 1.44
广州市自来水公司（海珠） | 0.5 | 1 | 未检出 | 0.52 | 7.4 | 11.7 | 5 | 无异臭、异味 | 1.2
广州市自来水公司（越秀） | 0.3 | 2 | 未检出 | 0.34 | 7.4 | 10.7 | 5 | 无异臭、异味 | 1.14
广州市自来水公司（荔湾） | 0.3 | 1 | 未检出 | 0.48 | 7.4 | 10.6 | 5 | 无异臭、异味 | 1.14
广州市自来水公司（天河） | 0.3 | 3 | 未检出 | 0.32 | 7.3 | 14.2 | 5 | 无异臭、异味 | 1.3
广州市自来水公司（黄埔） | 0.38 | 3 | 未检出 | 0.36 | 7.4 | 13.7 | 5 | 无异臭、异味 | 1.27
广州市番禺石碁自来水有限公司（番禺） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 7.2 | 10.9 | 5 | 无异臭、异味 | 1.1
广州市番禺钟村自来水有限公司（番禺） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | 7.4 | 9.39 | 5 | 无异臭、异味 | 0.91
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂（番禺） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 7.2 | 9.26 | 5 | 无异臭、异味 | 1.08
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂（番禺） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 7.2 | 9.49 | 5 | 无异臭、异味 | 1.1
广州市番禺区东乡供水有限公司（番禺） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | 7.4 | 13.1 | 5 | 无异臭、异味 | 0.95
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂（南沙） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 7.4 | 8.46 | 5 | 无异臭、异味 | 0.85
广州市榄核自来水有限公司（南沙） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.71 | 7.4 | 9.99 | 5 | 无异臭、异味 | 1.06
广州市穗云自来水有限公司（白云） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | 7.2 | 16.7 | 5 | 无异臭、异味 | 1.33
广州市花都区自来水公司（花都） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.4 | 16.1 | 5 | 无异臭、异味 | 1.41
广州市花泉供水有限公司（花都） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 7.2 | 14.8 | 5 | 无异臭、异味 | 1.41
广州市源峰自来水有限公司（花都） | 0.4 | 2 | 未检出 | 0.54 | 7.4 | 16.6 | 5 | 无异臭、异味 | 1.41
广州从化自来水有限公司（从化） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 7.4 | 6.69 | 5 | 无异臭、异味 | 0.95
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂（从化） | 0.5 | 4 | 未检出 | 0.75 | 7.4 | 9.15 | 5 | 无异臭、异味 | 1.11
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂（增城） | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 7.4 | 7.71 | 5 | 无异臭、异味 | 1.11
增城新和自来水有限公司（增城） | 0.3 | 1 | 未检出 | 0.65 | 7.4 | 15.8 | 5 | 无异臭、异味 | 1.65
增城清源自来水厂有限公司（增城） | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 7.2 | 14.7 | 5 | 无异臭、异味 | 1.65
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。