## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2023年11月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | CFU/mL
|  | 限值 |  | 1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为3 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 不应检出
天河区 | 1 | 嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.2 | 0.17 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 天河南二路28号星辰大厦 | 二次供水 | 0.2 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 陶育路119号暨南花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0117 | 未检出 | 未检出
| 4 | 龙口西路龙口花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.16 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出
海珠区 | 1 | 江南大道中穗花新村 | 二次供水 | 0.4 | 0.39 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 2 | 新港西路顺景街顺景雅苑 | 二次供水 | 0.4 | 0.23 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 泰沙路悦安街悦安花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.37 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.44 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.5 | 0.12 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0380 | 未检出 | 未检出
| 2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.23 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.25 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.3 | 0.24 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 33 | 未检出
白云区 | 1 | 单体楼（石井石沙路升平楼） | 二次供水 | 0.3 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 石槎路金碧新城 | 二次供水 | 0.3 | 0.26 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
| 3 | 黄石路白云高尔夫花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 元邦航空家园（黄石西路599号） | 二次供水 | 0.2 | 0.10 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 米市路58号大院 | 二次供水 | 0.4 | 0.32 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.3 | 0.26 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.3 | 0.38 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.19 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.11 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 2 | 未检出
| 3 | 鹤景路保利·学里府 | 二次供水 | 0.2 | 0.36 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0065 | 未检出 | 未检出
| 4 | 黄埔东苑小区 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0115 | 1 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。