## 广州市番禺钟村自来水有限公司
广州市供水企业出厂水97项检测情况表（2024年）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市番禺钟村自来水有限公司
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 2.34
12 | 三氯甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.00773
13 | 一氯二溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.00290
14 | 二氯一溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.00590
15 | 三溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.000340
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.260
17 | 二氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.05 | <0.0081
18 | 三氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | <0.010
19 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时） | mg/L | 0.01 | -
20 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.7 | -
21 | 氯酸盐（使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.054
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | 5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.2
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.051
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
30 | 铜 | mg/L | 1 | <0.009
31 | 锌 | mg/L | 1 | 0.007
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 183
35 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 106
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.08
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.02
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.15
40 | 游离氯（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10
41 | 总氯（使用氯氨消毒时） | mg/L | ≥0.5且≤3 | -
42 | 臭氧（使用臭氧消毒时） | mg/L | ≤0.3 | -
43 | 二氧化氯（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | -
44 | 贾第鞭毛虫(个/10L） | 个/10L | ＜1 | 未检出
45 | 隐孢子虫(个/10L） | 个/10L | ＜1 | 未检出
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.024
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003
49 | 硼 | mg/L | 1 | 0.024
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00135
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.006
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.007
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.000173
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.000127
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0000178
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.001
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.000241
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | 0.05 | <0.000550
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000031
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.0000878
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0000039
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00469
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00313
67 | 二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 | <0.0141
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00495
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00492
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00029
71 | 三氯苯（总量） | mg/L | 0.02 | <0.000045
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000021
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0005
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0005
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0002
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 0.00045
88 | 苯并(α)芘 | mg/L | 1e-05 | <0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.000020
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00026
93 | 钠 | mg/L | 200 | 22.1
94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | <0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000022
97 | 土臭素 | mg/L | 1e-05 | <0.0000038
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规43项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：番禺区钟村街、石壁街。