## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2024年4月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | CFU/mL
|  | 限值 |  | 1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为3 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 不应检出
天河区 | 1 | 天力街5号天力居 | 二次供水 | 0.7 | 0.07 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0392 | 未检出 | 未检出
| 2 | 东圃一横路天河广场 | 二次供水 | 0.6 | 0.06 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0189 | 未检出 | 未检出
| 3 | 中山大道桃园路美林湖畔 | 二次供水 | 0.4 | 0.14 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 元岗路337号南兴花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.16 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出
海珠区 | 1 | 艺洲路珠江帝景苑 | 二次供水 | 0.2 | 0.45 | 7.5 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0265 | 17 | 未检出
| 2 | 滨江东路听涛雅苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.12 | 7.5 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 16 | 未检出
| 3 | 江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.6 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 黄沙大道15-17号御景壹号 | 二次供水 | 0.7 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 桥东小区芳村大道东大鹏花园 | 二次供水 | 0.6 | 0.15 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出
| 3 | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.36 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.5 | 0.15 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 沙太北路320号金湖雅苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0174 | 未检出 | 未检出
| 2 | 广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.18 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.3 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 解放北路金桂园 | 二次供水 | 0.3 | 0.30 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 1 | 未检出
越秀区 | 1 | 越秀南路丽水坊 | 二次供水 | 0.3 | 0.12 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 盘福路67号（盘福大厦） | 二次供水 | 0.4 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 应元路医灵直街2-16号6号 | 二次供水 | 0.4 | 0.15 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 广州大道中113号住宅楼 | 二次供水 | 0.3 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 中山大道金碧世纪花园（黄埔） | 二次供水 | 0.3 | 0.20 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔万科城市花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.09 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 3 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.38 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 4 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0116 | 13 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。