## 广州市自来水公司西洲水厂
广州市供水企业出厂水97项检测情况表（2025年1月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市自来水公司西洲水厂
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00044
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006
6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.55
12 | 三氯甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.00952
13 | 一氯二溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.00521
14 | 二氯一溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.00912
15 | 三溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | <0.000041
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.362
17 | 二氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.05 | 0.0038
18 | 三氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.0042
19 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时） | mg/L | 0.01 | --
20 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.7 | --
21 | 氯酸盐（使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.0154
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.11
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0190
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0028
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006
30 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00184
31 | 锌 | mg/L | 1 | 0.0012
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.1
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.9
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 132
35 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 44.1
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.78
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.03
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.04
40 | 游离氯（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.69
41 | 总氯（使用氯氨消毒时） | mg/L | ≥0.5且≤3 | --
42 | 臭氧（使用臭氧消毒时） | mg/L | ≤0.3 | --
43 | 二氧化氯（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <0.1
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <0.1
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00090
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0196
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003
49 | 硼 | mg/L | 1 | 0.0490
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00098
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0019
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0001
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00003
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00006
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0000056
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00009
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000031
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0000079
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00011
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00004
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00011
67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00008
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00003
71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000022
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00013
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00015
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0002
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00012
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.000044
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.100
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
82 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | 0.002 | <0.0005
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00005
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.000024
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00004
88 | 苯并[a]芘 | mg/L | 1e-05 | <0.000007
89 | 邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006
92 | 微囊藻毒素 | mg/L | 0.001 | <0.00006
93 | 钠 | mg/L | 200 | 17.0
94 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000022
97 | 土臭素 | mg/L | 1e-05 | <0.0000038
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 2.供水范围：增城区、广州经济开发区、黄埔区。