## Sheet1
广州市二次供水管网水10项检测情况表（2025年3月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数（以O2计）
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L
|  | 限值 |  | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3
天河区 | 1 | 天河区车陂街旭景社区 | 二次供水 | 0.27 | 0.55 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出 | 0.98
| 2 | 天河区前进街天力居社区 | 二次供水 | 0.3 | 0.26 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 | 0.83
海珠区 | 1 | 海珠区南洲街珠江御景湾社区 | 二次供水 | 0.38 | 0.54 | 7.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0142 | 未检出 | 未检出 | 1.09
| 2 | 海珠区瑞宝街英豪社区 | 二次供水 | 0.32 | 0.38 | 7.3 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 未检出 | 未检出 | 1.17
荔湾区 | 1 | 荔湾区金花街三甫社区 | 二次供水 | 0.29 | 0.33 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0179 | 未检出 | 未检出 | 1.26
| 2 | 荔湾区金花街锦绣社区 | 二次供水 | 0.32 | 0.25 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0221 | 未检出 | 未检出 | 1.12
白云区 | 1 | 白云区松洲街桃园社区 | 二次供水 | 0.2 | 0.25 | 7.62 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 | 0.77
| 2 | 白云区松洲街河畔社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.34 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0145 | 未检出 | 未检出 | 0.91
越秀区 | 1 | 越秀区北京街仙湖社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.17 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0216 | 未检出 | 未检出 | 0.74
| 2 | 越秀区光塔街马鞍北社区 | 二次供水 | 0.2 | 0.2 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0207 | 未检出 | 未检出 | 0.66
黄埔区 | 1 | 黄埔区南岗街尚城社区 | 二次供水 | 0.3 | 0.24 | 7.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | 0.87
| 2 | 黄埔区南岗街省电力一局社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.35 | 7.4 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0116 | 未检出 | 未检出 | 1.1
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。