## 广州市广泉自来水有限公司
广州市供水企业出厂水97项检测情况表（2025年5月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市广泉自来水有限公司
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006
6 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00014
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | <0.1
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.70
12 | 三氯甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.0144
13 | 一氯二溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.00239
14 | 二氯一溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.06 | 0.00687
15 | 三溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.000332
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 无量纲 | 1 | 0.381
17 | 二氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.05 | 0.0068
18 | 三氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.1 | 0.0226
19 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时） | mg/L | 0.01 | --
20 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | 0.7 | --
21 | 氯酸盐（使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | <0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.52
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0166
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0097
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00221
30 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00096
31 | 锌 | mg/L | 1 | 0.0085
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.65
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.09
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 65
35 | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 450 | 8.0
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.36
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.04
40 | 游离氯（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.08
41 | 总氯（使用氯氨消毒时） | mg/L | ≥0.5且≤3 | --
42 | 臭氧（使用臭氧消毒时） | mg/L | ≤0.3 | --
43 | 二氧化氯（使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <0.1
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <0.1
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00021
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0171
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | 0.00018
49 | 硼 | mg/L | 1 | 0.0041
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.00006
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0001
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0002
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00003
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00006
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0000056
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00009
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000031
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.0000560
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00011
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00004
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00011
67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00008
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00003
71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000022
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00013
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00015
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00012
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.000044
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.100
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005
82 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | 0.002 | <0.0005
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00015
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.000024
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00004
88 | 苯并[a]芘 | mg/L | 1e-05 | <0.000007
89 | 邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.00219
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006
92 | 微囊藻毒素 | mg/L | 0.001 | <0.00006
93 | 钠 | mg/L | 200 | 7.61
94 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000022
97 | 土臭素 | mg/L | 1e-05 | <0.0000038
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 2.供水范围：花都区芙蓉度假区内。